ОБЗОР ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ КОНТРОЛЬНО-

НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ УПРАВЛЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2026 ГОДА

Настоящий обзор подготовлен во исполнение приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору                             от 23.08.2023 № 307 «Об утверждении Порядка организации работы                               по обобщению правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности в Федеральной службе по экологическому, технологическому                       и атомному надзору».

Работа Дальневосточного управления Ростехнадзора (далее - Управления) по основной деятельности осуществляется в соответствии с требованиями Федеральных законов, постановлениями Правительства Российской Федерации, нормативно-технической документации, по планам Федеральной службы                   по экологическому, технологическому и атомному надзору                                    и Управления и направлена на реализацию государственной политики в области промышленной, энергетической безопасности, предупреждение аварий и несчастных случаев на производстве, а также на выполнение мероприятий по антитеррористической устойчивости объектов.

Управление осуществляет свои надзорные и разрешительные функции через образованные в его составе отделы в сфере федерального государственного надзора в области промышленной безопасности                                 и безопасного ведения работ, связанных с пользованием недрами, федерального государственного энергетического надзора, федерального государственного строительного надзора, федерального государственного надзора в области безопасности ГТС на территории Камчатского, Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Еврейской автономной областей, Чукотского автономного округа, а также по надзору за магистральным трубопроводным транспортом            на территории Сахалинской области.

Перечень наиболее часто встречающихся нарушений обязательных требований, к которым относятся нарушения, выявляемые в течение отчетного периода при проведении не менее чем 10 процентов мероприятий по контролю (по видам надзора)

Надзор в области промышленной безопасности

Руководитель организации не прошел аттестацию в области промышленной безопасности 1 раз в 5 лет - нарушение статьи 14.1 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 №116-ФЗ, «Положение                          об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики» (утверждено постановлением Правительства Российской Федерации   от 25.10.2019 №1365);

план мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий (ПМЛЛПА) на опасном производственном объекте не приведен в соответствие с действующим штатным расписанием, п. 11 Положение о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах - нарушение    части 2 статьи 10 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ, Положение о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах (утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2021 № 1437);

в эксплуатирующей организации по объекту не разработан перечень газоопасных работ - нарушение Части 1 статьи 9 Федерального закона                         «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»                             от 21.07.1997 №116-ФЗ, п. 13 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ» (утверждены приказом Ростехнадзора                                        от 15.12.2021 №528), п.255 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора» (утверждены приказом Ростехнадзора от 03.12.2021 №486);

полы на объектах хранения и переработки растительного сырья не имеют ровного, стойкого к разрушению покрытия, при этом в помещении с пыльными производствами не предусмотрена легкость уборки и малое пылевыделение покрытия, в полах производственных помещений имеются значительные выбоины - нарушение п.464, 473    Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности взрывопожароопасных производственных объектов хранения и переработки растительного сырья» (утверждены приказом Ростехнадзора от 03.09.2021 №331);

не проводится экспертиза промышленной безопасности зданий на опасном производственном объекте — нарушение требований   абз. 5. ч. 1.                 ст. 13. Закона 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

не достоверно представляется информация в сведениях характеризующих опасный производственный объект - нарушение требований ч. 5 ст. 2. Закона 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п. 7 Требований к регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов и ведению государственного реестра опасных производственных объектов, утвержденных приказом Ростехнадзора от 30.11.2021 № 471;

ответственные лица не аттестованы в области специальных требований промышленной безопасности – нарушение требований абз. 3. ч. 2. ст. 9. Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ;

не проводится поверка манометров, установленных на сосудах под давлением – нарушение требований п. 344 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2021 № 536;

производственные инструкции по эксплуатации сосудов под давлением не соответствуют требованиям п. 333 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2021 № 536;

отсутствуют паспорта сосудов под давлением – нарушение требований п.17 Технического регламента Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» ТР ТС032/2013;

ведение горных работ по разработке месторождений полезных ископаемых осуществляется по проектной документации, не согласованной               в установленном порядке – нарушение абз. 4 ст. 23.2 Закона РФ от 21.02.1992  № 2395-1 «О недрах»;

допускается применение на опасных производственных объектах, связанных с пользованием недрами, технических устройств, не имеющих подтверждения    соответствия обязательным требованиям в соответствии                       с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании - нарушение ч.1 ст.7, ч.1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ;

положение о производственном контроле за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах                      не соответствует установленным требованиям в части структуры и содержания – нарушение п. 1 ст. 9, п.1 ст. 11 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ;      п. 4 «Правил организации и осуществления производственного контроля                     за соблюдением требований промышленной безопасности», утвержденных постановлением Правительства РФ от 18.12.2021 № 2168;

руководитель организации, осуществляющей деятельность                                    по эксплуатации опасного производственного объекта, а также работник, ответственный    за осуществление производственного контроля на объектах горных работ, не имеют дополнительного профессионального образования                     в области промышленной безопасности по направлениям основных видов деятельности (соответствующих профилю объекта), получаемого                                          с периодичностью не реже одного раза в пять лет – нарушение п. 1 ст. 9, п. 1    ст. 14.1 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ;

не оформлены документально планируемые мероприятия по снижению риска аварий    на опасных производственных объектах на срок более одного календарного года – нарушение    ст. 11 Федерального закона                                        «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»                             от 21.07.1997 № 116-ФЗ;    п. 10 «Требований к документационному обеспечению систем управления промышленной безопасностью», утвержденных постановлением Правительства РФ от 17.08.2021 № 1243;

не оформлены документально результаты анализа функционирования системы управления промышленной безопасностью – нарушение                                     ст. 11  Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ;    п. 10 «Требований                     к документационному обеспечению систем управления промышленной безопасностью», утвержденных постановлением Правительства РФ                             от 17.08.2021 № 1243;

план мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасном производственном объекте не соответствует установленным требованиям в части структуры и содержания общих разделов плана - нарушение ст. 10 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ; п. 11 Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, утвержденного постановлением Правительства РФ от 15.09.2021 № 1437;

не обеспечено создание специальной группы по мониторингу  и прогнозу устойчивости бортов, уступов, откосов при ведении открытых горных работ – нарушение ст. 9    Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ;    п.57    ФНП «Правила обеспечения устойчивости бортов и уступов карьеров, разрезов                     и откосов отвалов», утв. приказом Ростехнадзора от 13.10.2021 № 439;

не разработаны регламенты технологических производственных процессов – нарушение ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ;    п. 26 ФНП «Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых», утв. приказом Ростехнадзора от 08.12.2021                     № 505;

не определен перечень видов работ, к которым предъявляются повышенные требования безопасности, утвержденные техническим руководителем организации, выполняемые по наряд-допуску                                      под непосредственным руководством лица технического надзора - нарушение ст. 9  Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ;    п. 31 ФНП «Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых», утв. приказом Ростехнадзора от 08.12.2021 № 505;

в горных выработках и в местах их пересечения отсутствуют указатели, содержащие информацию о наименовании горных выработок, направлениях                  к запасным выходам и расстоянии до них – нарушение абз. 1 п. 2 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ; п. 80 гл. IV ФНиП «Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых», утв. приказом Ростехнадзора    от 08.12.2021 года №505;

отсутствуют указатели обозначающие проходы для людей - нарушение     п. 80 гл. IV ФНиП «Правила безопасности при ведении горных работ                                         и переработке твердых полезных ископаемых», утв. приказом Ростехнадзора       от 08.12.2021 г. №505;

отсутствует положительное заключение экспертизы промышленной безопасности на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте – нарушение ч.2 ст.7, ч.1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»                          от 21.07.1997 № 116-ФЗ; п.59 ФНиП «Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых», утв. приказом Ростехнадзора    от 08.12.2021 г. №505.

Федеральный государственный энергетический надзор

В распределительных устройствах ТП двери ячеек без запирающих устройств - нарушение п. 5.4.4. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации;

нулевая шина в камере трансформаторов не имеет цветового обозначения или покрашена в черный цвет – нарушение п. 1.1.3. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации;

разрушение маслоприемников трансформаторов, корпуса не покрашены – нарушение п. 5.3.1., п.5.3.3. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации;

заземляющие проводники трансформаторных подстанций по внешнему фасаду здания не защищены от коррозии - нарушение п. 5.10.5. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации;

на кабельных каналах в распределительных устройствах трансформаторных подстанций    отсутствуют съёмные плиты перекрытия - нарушение п. 5.4.4. Правил технической эксплуатации электрических станций  и сетей Российской Федерации;

у мест ввода кабельных линий 0,4 и 6 кВ отсутствуют опознавательные знаки на наружных частях стен -    нарушение п. 5.4.14. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации;

отсутствуют бирки на отходящих кабельных линиях – нарушение п. 5.8.9. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации;

в помещении РУ трансформаторных подстанций не своевременно выполняется ремонт кровли здания, на потолках и стенах следы протечки воды. В помещениях повышенная влажность - нарушение п. 2.2.10. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации;

в пролетах опор не соблюдается наименьшее расстояние по горизонтали между проводами и кронами деревьев - нарушение п.5.7.8. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации;

на лицевой стороне всех панелей щитов отсутствует постоянный знак безопасности «Осторожно электрическое напряжение» - нарушение п. 5.4.14. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации;

не проведены профилактические измерения и испытания ВЛ-0,4 кВ,                            а именно проверка загнивания деталей деревянных опор    ВЛ - нарушение                           п. 5.7.16. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации;

не проводится в установленный срок техническое освидетельствование зданий ТП - нарушение п. 1.5.2. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации;

на    тепловой камере ТК разрушена верхняя плита перекрытия тепловой камеры – нарушение п. 6.2.25 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок;

в тепловой камере ТК скапливается вода – нарушение п. 6.2.25 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок.

Федеральный государственный надзор

в области безопасности гидротехнических сооружений

Не обеспечено вынесение в натуру пикетажа на линейных гидротехнических сооружениях (дамбах) – нарушение ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»; п.15.4 «Правил технической эксплуатации сооружений инженерной защиты», утв. Приказом Минстроя РФ от    29.12.1995 №17-139;

не обеспечено боковое уплотнение затворов на    регуляторах польдера –нарушение ст.9 ФЗ № 117-ФЗ от 21.07.1997,    п. 5.1 «Правил технической эксплуатации сооружений инженерной защиты», утв. Приказом Минстроя  РФ от 29.12.1995 №17-139;

не установлены водомерные рейки для контроля уровней воды                               в аванкамере насосных станций и оголовках регуляторов польдера – нарушение ст. 9 ФЗ № 117-ФЗ от 21.07.1997, п.15.4. «Правил технической эксплуатации сооружений инженерной защиты», утв. Приказом Минстроя РФ от 29.12.1995 №17-139;

не осуществлено страхование гражданской ответственности                                   за причиненный вред в результате аварии ГТС – нарушение ст. 9   ФЗ № 117-ФЗ от 21.07.1997, ст. 4 и ст. 5 ФЗ от 27.07.2010 №225  "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта                         за причинение вреда в результате аварии опасного объекта";

не разработан и не согласован План ликвидации аварий – нарушение                        ст. 8, 9 ФЗ № 117-ФЗ от 21.07.1997,    п. 5.11 «Правил технической эксплуатации сооружений инженерной защиты», утв. Приказом Минстроя РФ от 29.12.1995 №17-139;

не определено лицо ответственное за эксплуатацию гидротехнических сооружений – нарушение Правил технической эксплуатации сооружений инженерной защиты, утв. Приказом Минстроя РФ от 29.12.1995 №17-139,                  ст.9 ФЗ № 117-ФЗ от 21.07.1997;

не ведется мониторинг за состоянием гидротехнических сооружений                      с регистрацией результатов работы в журналах установленной формы – нарушение ст.9 ФЗ № 117-ФЗ от 21.07.1997, РД 03-417-01;

не откорректированы Правила эксплуатации ГТС хвостохранилища                       в связи с внесёнными изменениями в конструкцию хвостохранилища – нарушение ст.9, абзац 3 Федерального закона от 21.07.1997 № 117-ФЗ                        «О безопасности гидротехнических сооружений»; не проведено обучение                     и аттестация персонала, ответственного    за эксплуатацию ГТС – нарушение      ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 №117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»;

не проведено обучение и аттестация персонала, ответственного                            за эксплуатацию ГТС – нарушение ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 №117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»;

в декларацию безопасности ГТС хвостохранилища не внесены изменения по уточнению критериев безопасности в связи с изменением конструкции хвостохранилища – нарушение ст.9, абзац 3 Федерального закона от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»; Раздел XXI, абзац 3 ПБ 03-438-02 «Правила безопасности гидротехнических сооружений накопителей жидких промышленных отходов»;

не обновлены сведения по ГТС в Российском регистре – нарушение                       п.1 ст.3 Федерального закона    РФ от 03.07.2016 № 255 ФЗ «О внесении изменений в федеральный закон «О безопасности гидротехнических сооружений».

Федеральный государственный строительный надзор

Мероприятия по строительному контролю застройщиком и лицом, осуществляющим строительство не фиксируются актами – нарушение ст. 53 Градостроительного кодекса РФ;

эксплуатация объекта капитального строительства без разрешения                         на ввод в эксплуатацию – нарушение ст. 55.24 Градостроительного кодекса РФ;

направление извещения о начале строительства, реконструкции                             с нарушением срока – нарушение ст. 52 Градостроительного кодекса РФ;

выполнение строительно-монтажных работ с отступлением                                       от требований проектной документации – нарушение ст. 52 Градостроительного кодекса РФ;

не исполнение в срок предписаний об устранении нарушений – нарушение ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

производство строительно-монтажных работ без разрешения                                на строительство, либо после окончания срока имеющегося разрешения                            на строительство – нарушение ст. 51 Градостроительного кодекса РФ.

Аварийность и травматизм на поднадзорных объектах

За 9 месяцев 2026 года уровень аварийности на опасных производственных объектах, объектах энергетики и объектах капитального строительства, поднадзорных Дальневосточному управлению Ростехнадзора, снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года,   произошло 3 аварии, расследуемых  Ростехнадзором (9 мес. 2025 года – 6).

1. Авария произошла 29.01.2026 в АО «ДГК» на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Хабаровской ТЭЦ-3»                                        рег. № А71-02171-0075, расположенном по адресу: г. Хабаровск,                              шоссе Фёдоровское, д.10. Произошло повреждение мазутопровода КА ст. №3 с последующим возгоранием мазута и распространением горения. В результате произошедшей аварии 3 человека погибли.

Дальневосточное управление Ростехнадзора совместно с представителями Управления государственного строительного надзора ведомства на основании сведений о причинении вреда жизни граждан вследствие аварии 29 января 2026 года, провело внеплановую проверку опасного производственного объекта «Площадка главного корпуса» СП «Хабаровская ТЭЦ-3» – филиала АО «Дальневосточная генерирующая компания».

Выявлено 42 нарушения, в том числе:

не устранены дефекты, выявленные при проведении экспертизы промышленной безопасности;

неправильно выбрано пробное давление при проведении гидравлических испытаний;

повреждена или отсутствует тепловая изоляция на технологическом оборудовании.

В отношении АО «ДГК» возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ.

Проводится техническое расследование причин аварии.

2. В ходе строительства на объекте ООО «Амурский газохимический комплекс» 25.08.2026 года на установке пиролиза смешанного сырья вследствие разгерметизации оборудования начался пожар и произошел неконтролируемый взрыв. В настоящее время должностными лицами Дальневосточного управления проводится расследование технических причин аварии.

3. 30.08.2026 в 22 час. 30 мин. (Хаб.) в ООО «Ресурсы Албазино» на опасном производственном объекте Рудник «Албазино», произошел вывал горной массы с кровли горной выработки.

В результате произошедшей аварии 2 человека пострадали, один из них погиб. В настоящее время должностными лицами Дальневосточного управления проводится расследование технических причин аварии.

За 9 месяцев 2026 года на опасных производственных объектах, эксплуатируемых на территории Хабаровского, Приморского и Камчатского краев, Чукотского автономного округа, Еврейской автономной и Амурской областей при осуществлении производственной деятельности                            уровень травматизма со смертельным исходом увеличился по сравнению с 2025 годом, произошло 7 несчастных случаев со смертельным исходом (6 мес. 2025 года – 8).

Все несчастные случаи произошли на опасных производственных объектах, подконтрольных федеральному государственному надзору в области промышленной безопасности.

Кроме группового несчастного случая в результате аварии                              в ООО «ДГК», несчастный случаи произошли:

17.02.2026 на опасном производственном объекте «Карьер рудного тела «Валунистое» рег. № А71-00309-0024, эксплуатируемый                                             АО «Многовершинное».

Произошло падение куска горной массы. На месте происшествия обнаружен пострадавший в сознании с сочетанной травмой, который впоследствии скончался в больнице.

Расследование причин несчастного случая со смертельным исходом завершено. Основной причиной несчастного случая является: неудовлетворительная организация производства работ, в том числе: необеспечение контроля со стороны руководителей и специалистов подразделения за ходом выполнения работы, соблюдением трудовой дисциплины. Отсутствие контроля приведения борта карьера в безопасное состояние с допущением работника в забой.

Разработаны мероприятия по устранению причин, способствующих наступлению несчастного случая. Инициирована внеплановая проверка. В ходе проверки выявлено 13 нарушений обязательных требований. Юридическое лицо привлечено к административной ответственности.

25.04.2026 несчастный случай со смертельным исходом произошел в ООО «Амур Золото» на опасном производственном объекте «Рудник ГОКа «Юбилейный», рег. № А71-02031-0036, II класса опасности, расположенном в Аяно-Майском муниципальном районе Хабаровского края.

При производстве ремонтных работ стоящего на уклоне автосамосвала,  произошло его самопроизвольное движение задним ходом в направлении левого по ходу движения борту горной выработки. Проследовав около 14 метров автосамосвал остановился, прижав между к борту горной выработки машиниста погрузо-доставочной машины.

В результате зажатия пострадавший получил травмы не совместимые с жизнью.

Расследование причин несчастного случая со смертельным исходом завершено.

Основная причина несчастного случая:

Нарушение требований безопасности при эксплуатации транспортных средств. При аварийной остановке на уклоне самоходной техники не установлены противооткатные устройства (башмаки),  исключающие самопроизвольное перемещение грузового автомобиля, а также нахождение работника во время пробного запуска двигателя вне кабины автосамосвала

Разработаны мероприятия по устранению причин, способствующих наступлению несчастного случая.

12.06.2026 Управлением зарегистрирован групповой несчастный случай произошедший в АО «Лучегорский угольный разрез», на опасном производственном объекте «Разрез угольный «Лучегорский № 2», per. № А74-02442-0012, II класса опасности, с работниками подрядной организации ООО «ПромТехСервис».

После окончания ремонтных работ двигателя автосамосвала БелАЗ произошло его самопроизвольное движение вперед в направлении стоящего автомобиля УАЗ с сотрудниками ООО «ПромТехСервис». В результате наезда автосамосвала на автомобиль УАЗ один пострадавший получил тяжёлые травмы, и один пострадавший получил травмы, несовместимые с жизнью.

Расследование причин группового несчастного случая со смертельным исходом завершено.

Причины несчастного случая:

1. Нарушение требований безопасности при эксплуатации транспортных средств, выразившееся в эксплуатации автосамосвала БелАЗ-7530G № 242 при:

- отсутствии автоматического звукового сигнала при начале движения автомобиля;

-  неисправной камере видеонаблюдения бокового обзора справа;

-  отсутствии установки противооткатных упоров при проведении ремонтных работ;

-  выпуске на линию неисправного транспортного средства;

- необеспечении безопасности при начале маневра, вызванное поспешными действиями и неполной оценкой дорожной ситуации.

2. Неудовлетворительное содержание и недостатки в организации рабочих мест, выразившиеся в:

- допуске к выполнению внеплановых работ по ремонту технологического оборудования без выдачи наряда-допуска  с  проведением инструктажа по безопасным ведениям работ;

- допуске к выполнению работ работников, не прошедших аттестацию в области промышленной безопасности.

В отношении юридического лица применено административное наказание в виде штрафа.

04.07.2026 групповой несчастный случай произошел в ООО «Амур минералс». Во время внеплановой остановки 1-ой технологической линии ведущие технологи (2 человека) производили работы по замерам шаровой загрузки на МПСИ (мельнице мокрого полусамоизмельчения) на опасном производственном объекте: Фабрика обогатительная цветных металлов (площадка испытаний по опытному применению технических устройств).                      В 12 час. 30 мин. (Хаб.) ведущие технологи перестали выходить на связь по рации и при вызове на сотовый телефон, предположительно погибли.

Проводится расследование группового несчастного случая со смертельным исходом.

16.07.2026 групповой несчастный случай произошел в ООО «Роял групп».

При производстве фасадных работ на объекте капитального строительства: «Строительство жилого комплекса «Нефрит» по адресу:              г. Владивосток, ул. Невельского, 4», произошло опрокидывание фасадного подъемника на одну из сторон, в следствии проскальзывания канатов подъемника через зажимы. В результате двое рабочих выпали из подъемника, который находился в районе 21-го этажа и получили смертельные травмы.

Расследование группового несчастного случая со смертельным исходом завершено.

Причины несчастного случая:

1. нарушение технологического процесса монтажа фасадного подъёмника, в части неправильного крепления несущего и страховочного канатов к парапетным консолям, а также  нарушение организации эксплуатации фасадного подъёмника.

2. отсутствие контроля за соблюдением работников охраны труда, в части использования страховочных систем, не обеспечение контроля за исправным состоянием фасадного подъёмника

3. допуск к работе инженерно-технических работников не имеющих аттестацию в области промышленной безопасности. Формальный подход к вводу в эксплуатацию фасадного подъёмника.

30.08.2026 групповой несчастный случай произошел  в ООО «Ресурсы Албазино». Ориентировочно в 22 часа 30 минут, звеном, состоящим из 3-х крепильщиков, при производстве работ по креплению горной выработки подземного рудника «Албазино», произошел вывал горной массы предположительно с кровли горной выработки. В результате вывала горной массы один крепильщик оказался зажат горной массой в корзине ПСМ и получил травмы несовместимые с жизнью, второй крепильщик. получил открытый перелом основной фаланги второго пальца левой кисти со смещением, тупую травму грудной клетки слева. Ушибленная рана лобной области справа.

Проводится расследование группового несчастного случая со смертельным исходом.

Травматизм со смертельным исходом на объектах, подконтрольных федеральному государственному энергетическому надзору

За 9 месяцев 2026 года в электро-и теплоснабжающих организациях, предприятиях, эксплуатирующих электрические и тепловые установки и сети, на производстве в электро- и теплоснабжающих организациях, предприятиях, эксплуатирующих электрические и тепловые установки и сети, на территории подконтрольных Дальневосточному управлению Ростехнадзора,                             при осуществлении производственной деятельности случаев травматизма               со смертельным исходом не зарегистрировано.

Показатели контрольно-надзорной деятельности

В рамках осуществления федерального государственного надзора                                 в области промышленной безопасности за 9 месяцев 2026 года                                 на территории, подконтрольной Дальневосточному управлению Ростехнадзора проведено 1120 (9 мес. 2025 – 997) (далее в скобках показатели за 9 мес. 2025) контрольно-надзорных мероприятий,    в том числе: плановые проверки – 99 (46), внеплановые проверки – 36 (46),

Кроме того проведено:

55 (32) внеплановых проверок с привлечением представителей Управления органами прокуратуры.

640 (528) мероприятия, связанных с приемкой и пуском в эксплуатацию объектов и оборудования в соответствии с положениями нормативных правовых актов;

13 контрольных (надзорных) мероприятий без  взаимодействия.

В рамках режима постоянного государственного надзора проведено  контрольных (надзорных) действий 277 (214).

Надзор в угольной промышленности

Контрольно-надзорных мероприятий – 6 (11), в том числе: (плановых – 6(1), внеплановых – 0 (0).

В рамках режима постоянного государственного надзора проведено  контрольных (надзорных) действий 42 (34).

выявлено нарушений –  508  (231);

количество примененных мер профилактического воздействия – 121,   в том числе: информирование- 26, объявление предостережений – 1, консультирование – 94, меры стимулирования добросовестности  - 0, профилактические визиты, не предусматривающие возможность отказа от их проведения – 16;

общее количество административных наказаний, наложенных по итогам проверок – 60 (33), из них:

административное приостановление деятельности –  1 (1);

предупреждений - 47 (26);

административных штрафов – 12 (6).

Общая сумма наложенных административных штрафов 2152 (тыс.руб) –   (425).

Надзор в горнорудной и нерудной промышленности

Контрольно-надзорных мероприятий – 32 (45), в том числе: (плановых - 28 (39), внеплановых – 42 (6).

В рамках режима постоянного государственного надзора проведено 119 контрольных (надзорных) действий (68).

выявлено нарушений - 994 (908);

количество примененных мер профилактического воздействия - 516, в том числе: информирование - 96, объявление предостережений – 31, консультирование – 335, профилактические визиты, не предусматривающие возможность отказа от их проведения  - 54;

общее количество административных наказаний, наложенных по итогам проверок –  98  (124), из них:

административное приостановление деятельности - 5 (9);

предупреждений – 49 (61);

административных штрафов – 44 (54).

Общая сумма наложенных административных штрафов (тыс.руб) – 4374 (5381).

В рамках маркшейдерского контроля и надзора за безопасным недропользованием, надзора за объектами нефтегазодобычи

и    надзора   за объектами геолого-разведочных работ:

Контрольно-надзорных мероприятий – 3, в том числе: 3 (0) плановых, внеплановых –  0   (0);

выявлено нарушений –   0  (0);

количество примененных мер профилактического воздействия – 72, в том числе: информирование - 12, объявление предостережений – 0, консультирование – 58, профилактические визиты, не предусматривающие возможность отказа от их проведения 2; меры стимулирования добросовестности   - 0;

общее количество административных наказаний, наложенных по итогам проверок – 1 (0), из них:

предупреждений – 1 (0).

Надзор за производством, хранением и применением взрывчатых материалов промышленного назначения

Контрольно-надзорных мероприятий – 6 (5), в том числе: (плановых – 7 (6), внеплановых – 0 (2).

В рамках режима постоянного государственного надзора проведено  контрольных (надзорных) действий 14 (17).

выявлено нарушений – 62 (59);

количество примененных мер профилактического воздействия -94,    в том числе: информирование - 1, объявление предостережений – 1, консультирование – 80, меры стимулирования добросовестности - 0, профилактические визиты, не предусматривающие возможность отказа от их проведения  - 12;

общее количество административных наказаний, наложенных по итогам проверок – 11 (9), из них:

административное приостановление деятельности - 0 (1);

предупреждение – 6 (7);

административных штрафов – 5 (1).

Общая сумма наложенных административных штрафов (тыс.руб) – 1240   (330).

Надзор за металлургическими

и коксохимическими производствами и объектами

Контрольно-надзорных мероприятий – 0 (0); (плановых – 0 (0), внеплановых – 0 (0);

выявлено нарушений – 0 (0);

количество примененных мер профилактического воздействия - 55,  в том числе: информирование - 1, объявление предостережений – 0, консультирование – 49, меры стимулирования добросовестности  - 0, профилактические визиты, не предусматривающие возможность отказа от их проведения  - 5;

общее количество административных наказаний, наложенных по итогам проверок –  2(0), из них:

административное приостановление деятельности -  0 (0);

предупреждение -   1(0);

административных штрафов -  1(0).

Общая сумма наложенных административных штрафов (тыс.руб) – 200 (0).                                                                   Надзор за объектами

нефтехимической    и нефтегазоперерабатывающей промышленности

Контрольно-надзорных мероприятий – 19(11), в том числе: (плановых – 15 (9), в том числе: внеплановых – 4  (2).

В рамках режима постоянного государственного надзора проведено 40 контрольных (надзорных) действий 59 (42).

выявлено нарушений – 310 (257);

количество примененных мер профилактического воздействия - 677,    в том числе: информирование - 353, объявление предостережений – 18, консультирование – 257, меры стимулирования добросовестности  - 0, профилактические визиты, не предусматривающие возможность отказа от их проведения  - 48; обобщение правоприменительной практики – 1;

общее количество административных наказаний, наложенных по итогам проверок – 46 (43), из них:

административное приостановление деятельности – 0 (0);

предупреждение – 36 (35);

административных штрафов – 10 (8).

Общая сумма наложенных административных штрафов (тыс.руб) – 1780 (2420).

Надзор за предприятиями химического комплекса

Контрольно-надзорных мероприятий – 10(4),  в том числе: (плановых – 10(2), внеплановых – 0 (2).

В рамках режима постоянного государственного надзора проведено  контрольных (надзорных) действий 51 (16).

выявлено нарушений – 68 (49);

количество примененных мер профилактического воздействия - 521 ,   в том числе: информирование - 428, объявление предостережений – 6, консультирование – 75, меры стимулирования добросовестности   - 0, профилактические визиты, не предусматривающие возможность отказа от их проведения  - 12;

общее количество административных наказаний, наложенных по итогам проверок – 15 (17), из них:

административное приостановление деятельности - 0 (1);

предупреждение – 3 (11);

административных штрафов – 12 (5).

Общая сумма наложенных административных штрафов (тыс. руб.) – 2040 (1420).

Надзор за объектами магистрального трубопроводного транспорта

Контрольно-надзорных мероприятий – 23 (16), в том числе: плановых – 22 (12), внеплановых – 1 (4).

В рамках режима постоянного государственного надзора проведено  контрольных (надзорных) действий 107 (36).

выявлено нарушений – 58 (42);

количество примененных мер профилактического воздействия - 227,   в том числе: информирование - 194, объявление предостережений – 10, консультирование – 23, меры стимулирования добросовестности  0;

общее количество административных наказаний, наложенных по итогам проверок – 20 (10), из них:

предупреждение – 17 (10);

административных штрафов – 3 (0)

Общая сумма наложенных административных штрафов (тыс.руб) – 60 (0).

Надзор за объектами газораспределения и газопотребления

Контрольно-надзорных мероприятий – 18 (21), в том числе: плановых – 5(5), внеплановых - 13 (16);

мероприятия по контролю, инициированных обращением заявителя, который выступает   в качестве объекта контроля (надзора) - 168 (129);

выявлено нарушений – 239 (176);

количество примененных мер профилактического воздействия - 1066,   в том числе: информирование - 791, объявление предостережений -35, консультирование –  188 , меры стимулирования добросовестности   - 0, профилактические визиты, не предусматривающие возможность отказа от их проведения  - 52;

общее количество административных наказаний, наложенных по итогам проверок – 32 (27), из них:

административное приостановление деятельности – 1  (0);

предупреждение – 15 (14);

административных штрафов – 16 (3).

Общая сумма наложенных административных штрафов (тыс. руб.) –3366 (2968).

Надзор за взрывопожароопасными объектами хранения

и переработки растительного сырья

Контрольно-надзорных мероприятий – 0 (0) (плановых – 0(0), внеплановых – 0 (2);

выявлено нарушений – 7 (9);

количество примененных мер профилактического воздействия - 729,   в том числе: информирование - 700, объявление предостережений – 3, консультирование – 11, меры стимулирования добросовестности   - 0, профилактические визиты, не предусматривающие возможность отказа от их проведения  - 15;

общее количество административных наказаний, наложенных по итогам проверок – 8 (6), из них:

предупреждение – 7 (2);

административных штрафов – 1 (4).

Общая сумма наложенных административных штрафов (тыс. руб.) - 200 (760).

Надзор за транспортированием опасных веществ

Контрольно-надзорных мероприятий – 1 (0), в том числе: (плановых – 1 (0), внеплановых - 0 (0));

выявлено нарушений - 3 (0);

количество примененных мер профилактического воздействия - 76,  в том числе: информирование - 63, объявление предостережений – 4, консультирование – 4, меры стимулирования добросовестности  - 0;

профилактические визиты, не предусматривающие возможность отказа от их проведения  - 2;

общее количество административных наказаний, наложенных по итогам проверок – 1 (0);

предупреждение –1 (0).

Общая сумма наложенных административных штрафов (тыс.руб) -  0  (0).

Надзор за оборудованием, работающим под давлением

Контрольно-надзорных мероприятий - 6 (12),  в том числе: (плановых – 0 (1), внеплановых – 6 (11),

в рамках режима постоянного государственного надзора – 0  (1), мероприятий по контролю, инициированных обращением заявителя, который выступает   в качестве объекта контроля (надзора) - 345 (99);

с привлечением представителей Управления, проведённых органами прокуратуры – 14 (13);

выявлено нарушений – 252 (262);

количество примененных мер профилактического воздействия - 896,   в том числе: информирование - 528, объявление предостережений – 35, консультирование – 251, меры стимулирования добросовестности   - 0, профилактические визиты, не предусматривающие возможность отказа от их проведения  - 81;

общее количество административных наказаний, наложенных по итогам проверок – 23 (31), из них:

административное приостановление деятельности – 0 (0);

предупреждение – 11 (26);

административных штрафов – 12 (9).

Общая сумма наложенных административных штрафов (тыс. руб.) – 2270 (1371).

Надзор за подъемными сооружениями

Контрольно-надзорных мероприятий – 4 (4), в том числе: (плановых – 0 (0), внеплановых – 4 (4);

мероприятий по контролю, инициированных обращением заявителя, который выступает  в качестве объекта контроля (надзора) - 126 (300);

с привлечением представителей Управления, проведённых органами прокуратуры – 24 (5);

выявлено нарушений – 286 (154);

количество примененных мер профилактического воздействия -1990,   в том числе: информирование - 1487, объявление предостережений – 28, консультирование – 410, меры стимулирования добросовестности   - 0, профилактические визиты, не предусматривающие возможность отказа от их проведения  - 66;

общее количество административных наказаний, наложенных по итогам проверок – 37 (75), из них:

административное приостановление деятельности – 7 (1);

предупреждение – 21 (64);

административных штрафов – 9 (24).

Общая сумма наложенных административных штрафов (тыс.руб) - 1840 (3395).

В рамках осуществления федерального государственного энергетического надзора Управлением за 9 месяцев 2026 года проведено 1467 (1679) контрольно-надзорных мероприятий, выявлено нарушений – 5704 (5352), количество примененных мер профилактического воздействия  25974, в том числе: информирование –  24894, обобщение правоприменительной практики – 3, консультирование –  862, объявлено предостережений - 36, из них: в сфере электроэнергетики –31,  в сфере теплоснабжения – 5.

Общее количество административных наказаний, наложенных по итогам проверок – 202 (175), в том числе: административное приостановление деятельности –  6 (0), предупреждения – 95 (54), административные штрафы –  101 (121). Общая сумма наложенных административных штрафов (тыс. руб.) - 3079 (1618).

В рамках осуществления федерального государственного надзора                       в области безопасности гидротехнических сооружений Управлением                            за 9 месяцев 2026 года проведено контрольно-надзорных мероприятий - 172  (119), выявлено нарушений - 708(303), количество примененных мер профилактического воздействия –  524, в том числе: информирование -  262, обобщение правоприменительной практики  - 3, объявлено предостережений – 65, консультирование - 194.

Общее количество административных наказаний, наложенных по итогам проверок – 26 (19), в том числе: предупреждение – 10 (6), административные штрафы –  16 (15).

Общая сумма наложенных административных штрафов (тыс. руб.) - 519 (537).

В рамках осуществления федерального государственного строительного надзора Управлением за 9 месяцев 2026 года проведено - 256    (196) проверок, выявлено нарушений – 1723 (855), в том числе:

нарушение требований проектной документации – 1690;

нарушение установленного порядка строительства –  7;

нарушение требований к порядку осуществления строительного контроля – 16.

нарушение требований в области СРО – 10;

Количество примененных мер профилактического воздействия – 275,                             в том числе:

информирование  –  14;

обобщение правоприменительной практики - 3;

объявление предостережений -  26;

профилактический визит – 0;

консультирования – 232.

Общее количество административных наказаний, наложенных по итогам проверок – 134 (73), в том числе: предупреждение –  44 (39), административные штрафы – 90(34). Общая сумма наложенных административных штрафов (тыс. руб.) - 13885 (4850).

Деятельность по представлению интересов Управления в судах

За 9 месяцев 2026 года, судами рассмотрено 154 дела с участием Дальневосточного управления Ростехнадзора (в качестве истца или ответчика), из них выиграно - 144 дела.

Вместе с тем за отчетный период в судебные органы поступило 29 жалоб
на постановления и предписания Дальневосточного управления Ростехнадзора.
По итогам рассмотрения по пяти делам судами вынесены решения
в удовлетворении жалоб:

по двум делам по причине истечения срока давности привлечения
к административной ответственности;

по трем делам вынесены решения о признании постановлений ДВУ
не законными и подлежащим отмене, в связи с тем, что три наказания назначены за одно и то же нарушение (Управлением вынесены постановления по различным нарушениям, ответственность за которые предусмотрена одной
и той же статьей КоАП РФ и выявлены по результатам одного КНМ).

Надзорным отделам, в ходе проведения занятий, рекомендовано
в постановлениях объединять протоколы, составленные при выявлении административных нарушений, ответственность за которые предусмотрена одной
и той же статьей КоАП РФ на объектах надзора и выявленных по результатам одного КНМ, и выносить постановления в строгом соответствии с требованиями КоАП РФ в части соблюдения процессуальных сроков.

Результаты обжалования действий должностных лиц Управления в досудебном порядке (вышестоящему руководителю)

За 9 месяцев 2026 года поступило в рамках досудебного обжалования через ФГИС ПГС 201 заявление, в том числе:

23 заявления с жалобами на решения контрольного (надзорного) органа, рассмотрены без нарушения установленных сроков;

178 заявлений о продлении сроков ранее выданных предписаний.

Деятельность Управления

по осуществлению профилактических мероприятий

Как следует из вышеприведенной информации, Управлением активно применяется практика объявления предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований.

На официальном сайте Управления для каждого вида государственного контроля (надзора), размещены перечни нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, требования, установленные муниципальными правовыми актами, оценка соблюдения которых является предметом государственного контроля (надзора), а также текстов соответствующих нормативных правовых актов.

Дальневосточным управлением Ростехнадзора с целью выполнения приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому                        и атомному надзору от 19.12.2025 № 448 «Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении федерального государственного надзора                         в области промышленной безопасности на 2026 год» утвержден «График реализации профилактических мероприятий при осуществлении федерального государственного надзора в области промышленной безопасности                                на 2026 год».

Дальневосточным управлением Ростехнадзора с целью выполнения приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому                                и атомному надзору от 19.12.2025 № 450  «Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении федерального государственного строительного надзора на 2026 год» утвержден «График реализации профилактических мероприятий при осуществлении федерального государственного строительного надзора на 2026 год».

Дальневосточным управлением Ростехнадзора с целью выполнения приказов Федеральной службы по экологическому, технологическому                           и атомному надзору от 17.12.2025 № 435  «Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении федерального государственного энергетического надзора в сфере электроэнергетики на 2026 год»  утвержден «График реализации профилактических мероприятий при осуществлении федерального государственного энергетического надзора в сфере электроэнергетики  на 2026 год.

Дальневосточным управлением Ростехнадзора с целью выполнения приказов Федеральной службы по экологическому, технологическому                           и атомному надзору от 15.12.2025 № 433  «Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении федерального государственного энергетического надзора в сфере теплоснабжения на 2026 год»  утвержден «График реализации профилактических мероприятий при осуществлении федерального государственного энергетического надзора в сфере теплоснабжения на 2026 год».

Дальневосточным управлением Ростехнадзора с целью выполнения приказов Федеральной службы по экологическому, технологическому                           и атомному надзору от 10.12.2025 № 430  «Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении федерального государственного надзора                           в области безопасности гидротехнических сооружений на 2026 год» утвержден «График реализации профилактических мероприятий при осуществлении федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений на 2026 год».

Информация размещена на сайте Управления в разделе «Главная –Деятельность – Профилактика нарушений обязательных требований».

Кроме того, Управлением проводятся публичные обсуждения                     с привлечением поднадзорных организаций по актуальным вопросам осуществления надзоров и соблюдения обязательных требований.

В отчетном периоде указанные слушания  проводятся 06.11.2026 с 10:00 до 13:00 (время Хабаровское) в режиме онлайн в КС «Среда» по ссылке:

https://call.armgs.team/88073dbbc67f4979a63acd541068608f

__________________