Доклад на публичном мероприятии 28 апреля 2017 года

АНАЛИЗ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ

КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ В ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО НАДЗОРА И НАДЗОРА ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
ОБ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИИ И ПОВЫШЕНИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗА 2016 ГОД

(со статистикой типовых и массовых нарушений обязательных
 требований с возможными мероприятиями по их устранению)

Нормативные правовые акты, принятые в 2016 году в сфере энергетического надзора

В 2016 году приняты следующие нормативные правовые акты в сфере федерального государственного энергетического надзора:

Федеральный закон от 01.05.2016 № 132-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О теплоснабжении» и отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обеспечения безопасности в сфере теплоснабжения» (установлены правовые основы федерального государственного энергетического надзора за соблюдением требований безопасности в сфере теплоснабжения);

постановление Правительства Российской Федерации от 10.06.2016 
№ 525 «О внесении изменений в Правила расследования причин аварий 
в электроэнергетике в целях оптимизации критериев, определяющих аварии, 
и регламентации процедур их расследования» (уточнены критерии аварий 
и скорректирован порядок проведения расследования их причин Ростехнадзором и эксплуатирующими организациями);

постановление Правительства Российской Федерации от 20.07.2016 
№ 701 «О внесении изменений в Положение об осуществлении федерального государственного энергетического надзора» (федеральный государственный энергетический надзор распространен на отдельные категории потребителей электрической энергии);

постановление Правительства Российской Федерации от 23.11.2016 
№ 1229 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам полномочий федеральных органов исполнительной власти в сфере теплоснабжения» (вносятся изменения в Положение о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 401, а также Положение о Министерстве энергетики Российской Федерации, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 28.05.2008 № 400, в части уточнения полномочий Ростехнадзора и Минэнерго России в сфере теплоснабжения).

Изданы приказы Ростехнадзора:

приказ Ростехнадзора от 03.02.2016 № 35 «О внесении изменений 
в Порядок согласования Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору границ охранных зон в отношении объектов электросетевого хозяйства»;

приказ Ростехнадзора от 25.04.2016 № 157 «Об утверждении формы 
и порядка оформления акта о расследовании причин аварийной ситуации при теплоснабжении»;

приказ Ростехнадзора от 25.04.2016 № 158 «Об утверждении формы 
и порядка оформления отчета об аварийных ситуациях при теплоснабжении»;

приказ Ростехнадзора от 15.07.2016 № 297 «О внесении изменений 
в отдельные Административные регламенты Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному надзору по исполнению государственных функций в области осуществления федерального государственного энергетического надзора, энергетической эффективности 
и энергосбережения»;

приказ Ростехнадзора от 15.11.2016 № 474 «Об утверждении порядка формирования комиссий по расследованию причин аварий 
в электроэнергетике».

Электрические станции, котельные, электрические и тепловые установки и сети

Государственный энергетический надзор и надзор за соблюдением законодательства об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в 2016 году осуществлялся на территории Камчатского, Приморского и Хабаровского краев, Еврейской автономной и Амурской областей, Северных Курильских островов (Парамушир, Шумшу) Северо-Курильского района Сахалинской области.

Общее количество поднадзорных Дальневосточному управлению Ростехнадзора организаций составляет более 33 587

| Число поднадзорных объектов |  | - 138 390; |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Тепловых электростанций |  | - 17; |  |
| Газотурбинных (газопоршневых) электростанций |  | - 9; |  |
| Малых (технологических) электростанций | - 1269; |  |
| Гидроэлектростанций | - 6; |  |
| Котельных всего, в том числе: | - 3233; |  |
| производственных | - 707; |  |
| отопительно-производственных | - 248; |  |
| отопительных | - 2278; |  |
| Протяженность тепловых сетей (в двухтрубном исчислении), км | - 8615 км; |  |
| Протяженность линий электропередачи всего, в том числе: | - 575197 км; |  |
| напряжением до 1 кВ | - 421353 км; |  |
| напряжением выше 1 до 110 кВ | - 146373 км; |  |
| напряжением 220 кВ и выше | - 7295 км; |  |
| Электрических подстанций | - 21831; |  |
| Потребителей электрической энергии | - 46086. |  |

В 2016 году инспекторским составом Дальневосточного управления Ростехнадзора проведено 3634 обследований в рамках контроля организации безопасной эксплуатации и технического состояния оборудования и основных сооружений электростанций, электрических и тепловых сетей энергоснабжающих организаций, выявлено 12580 нарушений.
В ходе проведения проверок в отношении 621 юридического лица  выявлены правонарушения.

Применено 746 административных наказаний, в том числе:

административное приостановление деятельности – 2;

предупреждение -17;

административный штраф -727 на общую сумму 4 млн. 371 тыс рублей.

В ходе проверок отмечен низкий уровень организации                                            и неудовлетворительное состояние дел по вопросам: подготовки и повышения квалификации персонала; технического перевооружения и реконструкции электростанций и сетей; обновления основных производственных фондов.

В 2016 году произошло 2 несчастных случая со смертельным исходом 
(в 2015 году произошёл 1 несчастный случай), т.е. количество несчастных случаев в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличилось.

Динамика травматизма со смертельным исходом 
в 2010 - 2016 годах

Основные причины несчастных случаев - неудовлетворительная организация производства работ.

Исходя из анализа обстоятельств и причин несчастных случаев руководителям поднадзорных предприятий, организаций, учреждений было рекомендовано:

1.	Повысить уровень организации производства работ 
на электрических и тепловых установках. Исключить допуск персонала 
к работе без обязательной проверки выполнения организационных 
и технических мероприятий при подготовке рабочих мест.

2.	Обеспечивать проверку знаний персоналом нормативных правовых актов по охране труда при эксплуатации энергоустановок. Персонал, не прошедший проверку знаний, к работам в энергоустановках 
не допускать.

3.	Обеспечить установленный порядок содержания, применения 
и испытания средств защиты.

4.	Усилить контроль за выполнением мероприятий, обеспечивающих безопасность работ.

5.	Проводить разъяснительную работу с персоналом 
о недопустимости самовольных действий, повышать производственную дисциплину. Особое внимание обратить на организацию производства работ в начале рабочего дня и после перерыва на обед.

6. 	Повысить уровень организации работ по монтажу, демонтажу, замене и ремонту энергооборудования. Усилить контроль за соблюдением порядка включения и выключения энергооборудования и его осмотров.

7. 	Не допускать персонал к проведению работ в особо опасных помещениях и помещениях с повышенной опасностью без электрозащитных средств.

8. 	Обеспечить выполнение требований безопасности на линиях электропередачи, находящихся под наведенным напряжением.

9. 	Не допускать проведение работ вне помещений при проведении технического обслуживания во время интенсивных осадков и при плохой видимости.

В 2016 году на поднадзорных Дальневосточному управлению Ростехнадзора по направлению государственного энергетического надзора предприятиях произошло 6 аварий, в 2015 году произошло 4 аварии.

Камчатский край - 1 (2015 год - 0); Приморский край - 2 (2015 год - 0);

Хабаровский край - 2 (2015 год - 2); Амурская область - 1 (2015 год - 1);

Еврейская автономная область - 0 (2015 год - 1).

Динамика аварийности в 2010 - 2016 годах

Аварии произошли:

1) 04 апреля 2016 года действием САОН в филиале ПАО «ФСК ЕЭС» МЭС Востока (Приморский край) отключено 214,85 МВт. При перестройке ПА АРПМ 500 для создаваемой ремонтной схемы (плановый ремонт ВЛ 220 кВ «Гидролизная - Аван/т») оперативный персонал ОРУ 500 кВ Приморской ГРЭС на п.78 (МКПА 500 кВ №1) выполняя операцию по изменению схемы с нормальной на ремонтную (№ 8902), перевел переключатель SAC3 в положение «3», при этом переключатель SAC4 оставался в положении «1». В результате кратковременно была выполнена ремонтная схема № 8102. Уставка АРПМ 500 в схеме № 8102 Р=390 МВт. Фактический переток в сечении № 80 (Хабаровскэнерго - ПримГРЭС) Р=410 МВт. Ложным действием ОНД-3 в энергосистеме Приморского края при расчетной величине 218 МВт, было реализовано 214,85 МВт.

Основная причина аварии организационная - неудовлетворительное качество производственных инструкций персонала организаций (филиал ПАО «ФСК ЕЭС» МЭС Востока; филиал ПАО «СО ЕЭС» ОДУ Востока).

2) 14 мая 2016 года в Филиале ПАО «ФСК ЕЭС» Амурское ПМЭС (Амурская область) из-за повреждения мультиплексора в АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» зафиксирована полная потеря телеметрической информации и диспетчерской связи с ПС 220 кВ «Новокиевка» (в работе сотовая и междугородняя связь).

Основная причина аварии техническая - программно-аппаратный сбой в работе агрегатной оптической платы STM-4 мультиплексора Nortel 4150.

3) 21 мая 2016 года в Филиале ПАО «ФСК ЕЭС» МЭС Востока (Хабаровский край) на ПС 220 кВ «Высокогорная» ложным действием 1 ст. ДЗ отключился ЭВ-Л-261 ВЛ 220 кВ «Уктур - Высокогорная», с неуспешным АПВ УС. Майская ГРЭС с прилегающим энергорайоном выделилась на изолированную работу с дефицитом мощности и кратковременным снижением частоты до 47,34 Гц.

Основная причина аварии - ложная работа блока ДЗ-1 ст. из-за неисправности элементной базы микроэлектронного нуль индикатора (НИ плата с микросхемами и транзистором) реле сопротивления сочетания фаз «ВС» блока ДЗ-2 панели ЭПЗ-1636 ВЛ 220 кВ Л-261.

4) 04 июля 2016 года в ремонтной схеме (в ремонте ВЛ 500 кВ Хехцир 2 - Приморская ГРЭС) отключалась ВЛ 220 кВ Аван/тяга - Розенгартовка/тяга (Дальневосточная дирекции инфраструктуры - структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры - филиала ОАО «Российские железные дороги». Приморский край), отключилась ВЛ 220 кВ Аван/тяга - Бикин/тяга с неуспешным автоматическим повторным включением.

Одновременно отключилась ВЛ 220 кВ Приморская ГРЭС - НПС-36 на Приморской ГРЭС действием автоматики ликвидации асинхронного режима. Приморская энергосистема выделилась на изолированную работу с дефицитом мощности и повышением частоты электрического тока до 51,029 Гц. На Зейской ГЭС отключился ГГ-2 с нагрузкой 190 МВт и снижением частоты в дефицитной части ОЭС до 48,47 Гц.

Основные причины аварии:

нарушения требований НТД при эксплуатации и техническом обслуживания ВЛ 220 кВ Л-231 Аван/т. - Бикин/т. в пролете оп. 19-20 и ВЛ 220 кВ Аван/т. - Розенгартовка/т. (Л-232) в пролете опор №№ 20-21, в части  вырубки деревьев под проводами, находящихся в пределах охранной зоны;

нарушение электрической изоляции воздушного пространства между проводами ВЛ 220 кВ Л-231 Аван/т - Бикин/т в пролете оп. 19-20 и ВЛ 220 кВ Аван/т Розенгартовка/т. (Л-232) в пролете оп. 20-21 и землей через деревья.

5) 18 июля 2016 года в ПАО «Камчатскэнерго» (Камчатский край) при вводе в работу после ремонта группы ПВД ТГ-2 на Камчатской ТЭЦ-2 отключились генератор ТГ-2 (ПТ-80/100-130/13 ЛМЗ) и котлоагрегат  КА-2 (БКЗ320-140 ГМ-8С), вследствие срабатывания защит по недопустимому понижению вакуума в конденсаторе ТК-2 и по повышению уровня воды в барабане КА-2. В результате отключения Мутновская ГеоЭС выделилась на изолированную работу Приморского кольца с нагрузкой 15мВт. Работа АЧР и АЧВ с выделением Камчатской ТЭЦ-1 на собственные нужды станции и потерей собственных нужд на ТЭЦ-2, Толмачевской ГЭС на собственные нужды станции. Частота  понижалась до 46,6 Гц. На погашении оказались потребители в объёме 125 МВт, население 200 тыс. человек.

Основные причины аварии - ошибочные или неправильные действия оперативного и (или) диспетчерского персонала.

6) 03 августа 2016 года в Филиале ПАО «ФСК ЕЭС» МЭС Востока (Хабаровский край) действием направленной защиты нулевой последовательности (НЗНП) отключилась составная ВЛ 220 кВ «Уктур - Высокогорная - Ванино» с неуспешным АПВ на ПС «Ванино» и с успешным АПВ на ПС 220 кВ «Уктур». Майская ГРЭС с прилегающим энергорайоном выделилась на изолированную работу с дефицитом мощности и кратковременным снижением частоты.

Основные причины аварии:

воздействие повторяющихся стихийных явлений (прохождение грозового фронта в зоне ВЛ 220 кВ «Уктур - Высокогорная - Ванино»);

обратное перекрытие изоляции под воздействием перенапряжения от грозового разряда в опору №107 ВЛ 220 кВ «Уктур - Высокогорная», вследствие недостаточной импульсной электрической прочности изоляции относительно амплитудного значения тока молнии.

Основное количество аварий приходится на выделение отдельных энергорайонов на изолированную от ЕЭС работу - 4 аварии (2015 год - 3 аварии).

Типовые и массовые нарушения за 2016 год

и возможные мероприятия по их устранению

| № п/п | Перечень нарушений | Наименование нарушенного НТД | Возможные мероприятия по их устранению |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отсутствуют знаки безопасности и надписи о диспетчерском наименовании на дверках электрощитов. | п. 2.1.9. «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утверждённых приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 №6. | Нанести знаки безопасности и надписи о диспетчерском наименовании на дверках электрощитов. |
| 2 | Отсутствует в РУ, РП (электрощитовых) перечень электрозащитных средств. | п.п. 1.2.3., 1.3.9. Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, утверждённой приказом Минэнерго от 30.06.2003 №261 | Оформить перечень электрозащитных средств. |
| 3 | На опорах ВЛ, находящиеся в населённой местности не установлены постоянные знаки, в соответствии требованиями нормативно-технических документов. Опоры ВЛ не пронумерованы. | п. 5.7.12. «Правил технической эксплуатации станций и сетей РФ», утверждённых приказом Минэнерго РФ от 19.06.2003 №229; п. 2.5.23. «Правил устройства электроустановок», утверждённых приказом Минэнерго РФ от 20.05.2003 №187 | Нанести на опоры ВЛ постоянные знаки и пронумеровать их в соответствии с проектной документацией. |
| 4 | Срок очередных испытаний электрозащитных средств, используемых на предприятии, истёк. | п. 1.5.1., приложения 4, 5 Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустано-вках, утверждённой приказом Минтопэнерго РФ от 30.06.2003 №261. | Своевременно проводить испытания средств защиты. |
| 5 | Ответственный за электрохозяйство, назначенный распорядительным документом руководителя организации, не принадлежит к числу руководителей, специалистов. | п.1.2.3. «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утверждённых приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 №6. | Назначить ответственного за электрохозяйство в соответствии с требованиями Правил. |
| 6 | Не проводятся противоаварийные и противопожарные тренировки с персоналом. | п.1.4.43. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утверждённых приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 №6. | Проводить противоаварийные и противопожарные тренировки с персоналом. |
| 7 | Отсутствует журнал(ы) учета и содержания средств защиты. | Приложение № 1, п.1.4.2. Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, утверждённой приказом Минэнерго от 30 июня 2003 г. N261 | Оформить журнал(ы) учета и содержания средств защиты. |
| 8 | Требования по охране труда и порядок выполнения работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации не изложены в инструкциях по охране труда работников. | п. 8.6. Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждённых приказом Минтруда РФ от 24.07.2013 № 328н. | Внести требования по охране труда и порядок выполнения работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации в инструкции по охране труда работников. |
| 9 | Не расчищена просека в охранной зоне ВЛ. | п.п. 5.7.1; 5.7.5; 5.7.16; 5.7.17. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, утверждённых приказом Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. № 229. | Провести расчистку просек в охранных зонах ВЛ. |
| 10 | Промежуточные опоры ВЛ имеют наклон сверх допустимого значения по оси линии. | п.п. 1.6.2; 5.7.1; 5.7.17. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, утверждённых приказом Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. № 229. | Произвести выправку опор ВЛ. |
| 11 | Не исправно рабочее освещение РУ-6; 0,4 кВ ТП-411. | п. 5.4.15; 5.12.1. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, утверждённых приказом Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. № 229. | Восстановить рабочее освещение |
| 12 | Отсутствует перечень должностей, рабочих мест, требующих отнесения производственного персонала к группе по электробезопасности 1. | п. 2. примечаний к приложению №1 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждённых приказом Минтруда РФ от 24.07.2013 № 328н. | Разработать перечень |
| 13 | Замаслена гравийная подсыпка силовых трансформаторов 35, 110 кВ. | п.п. 1.6.2., 5.4.7. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, утверждённых приказом Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. № 229. | Заменить гравийную подсыпку |
| 14 | Разрушены плиты перекрытия кабельных каналов на ПС 35, 110 кВ. | п.п. 1.6.2., 5.4.6. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, утверждённых приказом Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. № 229. | Заменить разрушенные плиты |
| 15 | Не укреплены (не обвалованы скальным грунтом) одностоечные опоры ВЛ, расположенные в болотистой местности. | п.п. 1.1.7., 1.6.2., 5.7.1., 5.7.17. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, утверждённых приказом Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. № 229. | Произвести обваловку опор ВЛ. |
| 16 | Отсутствует тепловая изоляция на тепловых сетях надземной прокладки | п.6.1.31 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, зарегистрированных в Минюстом России №4358 от 02.04.2003 | Руководителям предприятий обеспечить соблюдение Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок путем организации личного контроля |
| 17 | Не обеспечен контроль за своевременной аттестацией электротехнического персонала на квалификационную группу допуска | п.1.2.2 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, зарегистрированных в Минюсте России № 4145 от 22.01.2003 | Руководителям предприятий обеспечить соблюдение Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей путем организации личного контроля |
| 18 | На дверях и внутренних стенках камер ЗРУ, оборудовании ОРУ, лицевых и внутренних частях КРУ наружной и внутренней установки, сборках, а также на лицевой и оборотной сторонах панелей щитов отсутствуют надписи, указывающие назначение присоединений и их диспетчерское наименование. | п.2.2.20 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, зарегистрированных в Минюсте России № 4145 от 22.01.2003 | Руководителям предприятий обеспечить соблюдение Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей путем организации личного контроля |
| 19 | Эксплуатация тепловых энергоустановок осуществляется не подготовленным персоналом | п.2.3.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, зарегистрированных в Минюстом России №4358 от 02.04.2003 | Руководителям предприятий обеспечить соблюдение Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок путем организации личного контроля |

За отчетный период в ходе проведенных Дальневосточным управлением Ростехнадзора проверок по контролю за состоянием безопасности в электро- и теплоснабжающих организациях при прохождении осенне-зимнего периода 2015 - 2016 годов было обследовано:

отопительных и отопительно-производственных котельных – 42;

теплоснабжающих организаций – 24;

теплосетевых организаций – 1.

В ходе проверок было выявлено более 3 тыс. нарушений норм и правил безопасности при эксплуатации теплоэнергетического оборудования, привлечены к ответственности 216 юридических и 572 должностных лица.

Во исполнение поручения Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Козака (от 2 июня 2016 года № ДК-П9-3275) Ростехнадзором организована работа по контролю хода подготовки предприятий электроэнергетики и объектов теплоснабжения к работе в осенне-зимний период 2016 - 2017 годов.

Осуществляя контроль за состоянием безопасности в электро-                            и теплоснабжающих организациях при подготовке к работе в осенне-зимний период 2016 - 2017 годов, Дальневосточным управлением Ростехнадзора проведены обследования:

объектов электроэнергетики – 77;

отопительных и отопительно-производственных котельных – 333;

теплоснабжающих организаций – 63;

теплосетевых организаций – 24.

Проведенные за этот период проверки показали, что в большинстве регионов Российской Федерации подготовка к отопительному сезону проведена в соответствии с намеченными планами.

За отчетный период по итогам проверок готовности 5 субъектов электроэнергетики генерирующих и сетевых компаний к отопительному периоду 2016 - 2017 годов все организации электроэнергетики получили паспорта готовности.

Государственный надзор и контроль за соблюдением законодательства 
об энергосбережении и повышении энергетической эффективности осуществляется Дальневосточным управлением Ростехнадзора в отношении 5998 организаций с государственным участием, обязанных принимать программы энергосбережения и 3715 организациями, обязанных проводить энергетическое обследование в установленный срок.

В 2016 году при осуществлении государственного надзора и контроля 
за соблюдением законодательства об энергосбережении и повышении энергетической эффективности проверено 192 организации, обязанных принять программы энергосбережения.

В ходе проверок не выявлено организаций, нарушивших данные требования.

В 2016 году проверено 358 организаций, которые в соответствии 
с действующим законодательством обязаны были провести первое обязательное энергетическое обследование не позднее 31 декабря 2012 года. В ходе проверок выявлено 3 организации, нарушивших данные требования. За допущенные нарушения наложены административные штрафы на 3 юридические лица на общую сумму 200 тыс. рублей.

В ходе проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей осуществлялся контроль за оснащением зданий, строений и сооружений приборами учета. Выявлено 509 зданий не оснащенных приборами учета энергетических ресурсов. Административное наказание в виде штрафа наложено на 2 юридических лица на общую сумму 200 тыс. рублей.

Хочу напомнить, что в этом году у многих организаций истекает 5 лет с момента проведенного обследования и они должны в этом году провести повторное.

Предложения по совершенствованию нормативно-правового регулирования и осуществления государственного контроля (надзора) в установленной сфере деятельности

В части совершенствования нормативно-правового регулирования 
в сфере осуществления федерального государственного энергетического надзора необходимо:

- разработать проект федерального закона «О внесении изменений 
в Федеральные законы «Об электроэнергетике» и «О теплоснабжении» (в части введения института общественных инспекторов и осуществления допуска в эксплуатацию энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, а также объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок);

- продолжить работу по разработке приказа Ростехнадзора о внесении изменений в приказ Ростехнадзора от 17.01.2013 № 9 «Об утверждении Порядка согласования Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору границ охранных зон в отношении объектов электросетевого хозяйства»;

- подготовить проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации в целях внедрения риск-ориентированного подхода в сфере федерального государственного энергетического надзора».

АНАЛИЗ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ

КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРТСВЕННОГО НАДЗОРА В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ
В  2016 ГОДУ

(со статистикой типовых и массовых нарушений обязательных
 требований с возможными мероприятиями по их устранению)

Нормативные правовые акты, принятые в 2016 году в сфере промышленной безопасности

Федеральный закон от 03.07.2016 № 255-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О безопасности гидротехнических сооружений» (законодательно установлены классы гидротехнических сооружений (далее – ГТС) и дифференцированный режим плановых проверок ГТС в зависимости 
от их класса, исключена необходимость разработки декларации безопасности на стадии эксплуатации в отношении ГТС IV класса, исключена обязанность владельцев ГТС III и IV классов создавать и поддерживать в состоянии готовности локальные системы оповещения, упрощена процедура получения разрешения для эксплуатации ГТС);

постановление Правительства Российской Федерации от 09.11.2016 
№ 1149 «О внесении изменений в Положение о декларировании безопасности гидротехнических сооружений» (в части приведения в соответствие с положениями Федерального закона от 03.07.2016 № 255-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О безопасности гидротехнических сооружений»).

Изданы приказы Ростехнадзора:

приказ Ростехнадзора от 24.02.2016 № 67 «Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой 
по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной функции по осуществлению федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений (за исключением судоходных и портовых гидротехнических сооружений»;

приказ Ростехнадзора от 29.03.2016 № 120 «Об утверждении Методики определения размера вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии гидротехнического сооружения (за исключением судоходных 
и портовых гидротехнических сооружений)»;

приказ Ростехнадзора от 25.04.2016 № 159 «Об утверждении состава, формы представления сведений о гидротехническом сооружении, необходимых для формирования и ведения Российского регистра гидротехнических сооружений, и правил ее заполнения»;

приказ Ростехнадзора от 15.07.2016 № 298 «Об утверждении Порядка предоставления информации из Российского регистра гидротехнических сооружений»;

приказ Ростехнадзора от 28.10.2016 № 441 «Об утверждении Административного регламента по исполнению Федеральной службой 
по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной функции по государственной регистрации гидротехнических сооружений 
и ведению Российского регистра гидротехнических сооружений»;

приказ Ростехнадзора от 20.10.2016 № 428 «О внесении изменений 
в Дополнительные требования к содержанию деклараций безопасности гидротехнических сооружений и методику их составления, учитывающие особенности декларирования безопасности гидротехнических сооружений различных видов в зависимости от их назначения, класса, конструкции, условий эксплуатации и специальных требований к безопасности, утвержденные приказом Ростехнадзора от 03.11.2011 
№ 625».

Гидротехнические сооружения

В соответствии с Положением о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2008 года № 401 и Положением о федеральном государственном надзоре в области безопасности гидротехнических сооружений, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 27.10.2012 № 1108 за Ростехнадзором закреплены функции по осуществлению федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений (за исключением судоходных и портовых гидротехнических сооружений) (далее – ГТС).

Общее количество поднадзорных Дальневосточному управлению Ростехнадзора ГТС (комплексов ГТС) промышленности, энергетики и водохозяйственного комплекса, составляет 266, из них:

40 комплексов ГТС жидких промышленных отходов;

20 комплексов ГТС топливно-энергетического комплекса;

206 ГТС водохозяйственного комплекса, в том числе 
бесхозяйные ГТС – 8.

ГТС распределены по классам следующим образом:

I класса – 5 комплексов;

II класса – 15 комплексов;

III класс – 46 комплексов;

IV класса – 200 комплексов.

Режим постоянного государственного надзора установлен 
на 5 комплексах ГТС, из них:

3 комплексов ГТС объектов энергетики;

2 комплекса ГТС объектов промышленности.

По данным Российского регистра ГТС уровень безопасности поднадзорных ГТС оценивается следующим образом:

нормальный уровень безопасности, имеют 64 (24 %) комплексов ГТС;

пониженный уровень безопасности, имеют 128 (48%) комплексов ГТС;

неудовлетворительный уровень безопасности, имеют 72 (27%) 
комплексов ГТС;

опасный уровень безопасности, характеризуемый потерей работоспособности и не подлежащих эксплуатации, имеют 2 (1%) 
комплекса ГТС.

В 2016 году Дальневосточным управлением Ростехнадзора проведено 195 мероприятий по контролю и надзору за соблюдением собственниками и эксплуатирующими организациями обязательных требований в области безопасности ГТС, выявлены и предписаны к устранению 265 нарушений обязательных требований в области безопасности ГТС.

Типовые и массовые нарушения за 2016 год

и возможные мероприятия по их устранению

| № п/п | Перечень нарушений | Наименование нарушенного НТД | Возможные мероприятия по их устранению |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Не обеспечено вынесение в натуру пикетажа на линейных гидротехнических сооружениях (дамбах) | ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»; п.15.4 «Правил технической эксплуатации сооружений инженерной защиты», утв. Приказом Минстроя РФ от 29.12.1995 №17-139 | Установить пикетажа на линейных гидротехнических сооружениях |
| 2 | Не обеспечено боковое уплотнение затворов на регуляторах польдера | ст.9 ФЗ № 117-ФЗ от 21.07.1997; п. 5.1 «Правил технической эксплуатации сооружений инженерной защиты», утв. Приказом Минстроя РФ от 29.12.95 №17-139 | Заменить боковое уплотнение затворов |
| 3 | Не установлены водомерные рейки для контроля уровней воды в аванкамере насосных станций и оголовках регуляторов польдера | ст. 9 ФЗ № 117-ФЗ от 21.07.1997; п.15.4. «Правил технической эксплуатации сооружений инженерной защиты», утв. Приказом Минстроя РФ от 29.12.1995 №17-139 | Организовать установку водомерных реек |
| 4 | Не осуществлено страхование гражданской ответственности за причиненный вред в результате аварии ГТС | ст. 9 ФЗ от 21.07.1997 №117; ст. 4 и ст. 5 ФЗ от 27.07.2010 №225 "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии опасного объекта" | Заключить договора страхования |
| 5 | Не разработан и не согласован План ликвидации аварий | ст. 8, 9 ФЗ № 117-ФЗ от 21.07.1997; п. 5.11 «Правил технической эксплуатации сооружений инженерной защиты», утв. Приказом Минстроя РФ от 29.12.1995 №17-139 | Разработь и согласовать План ликвидации аварий |
| 6 | Не определено лицо ответственное за эксплуатацию гидротехнических сооружений | Правила технической эксплуатации сооружений инженерной защиты, утв. Приказом Минстроя РФ от 29.12.95 №17-139, ст.9 ФЗ № 117-ФЗ от 21.07.97, пр. Ростехнадзора от 29.01.2007 № 37 | Назначить приказом по организации лицо ответственное за эксплуатацию гидротехнических сооружений |
| 7 | Не ведется мониторинг за состоянием гидротехнических сооружений с регистрацией результатов работы в журналах установленной формы | ст.9 ФЗ № 117-ФЗ от 21.07.97, РД 03-417-01 | Вести мониторинг за состоянием гидротехнических сооружений с регистрацией результатов работы в журналах |
| 8 | Расчет размера вреда в результате аварии гидротехнических сооружений не разработан и не согласован в Правительстве Хабаровского края | пр. МЧС России № 482 и Госгортехнадзора России № 175-а от 18.08.2003, пр. Минприроды России от 13.04.2009 № 87, ФЗ № 226-ФЗ от 27.07.2010 | Произвести расчет размера вреда в соответствии с Приказом Ростехнадзора №120 от 29.03.2016 |
| 9 | Не откорректированы Правила эксплуатации ГТС хвостохранилища в связи с внесёнными изменениями в конструкцию хвостохранилища | ст.9, абзац 3 Федерального закона от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений». | Откорректировать Правила эксплуатации ГТС хвостохранилища |
| 10 | Не проведено обучение и аттестация персонала, ответственного за эксплуатацию ГТС | ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 №117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений», приказ Ростехнадзора от 29.01.2007 №37 | Провести обучение и аттестация персонала, ответственного за эксплуатацию ГТС |
| 11 | Не представлен план-график заполнения намывного накопителя | ПБ 03-438-02 п.8.1. | Разработать и согласовать план-график заполнения намывного накопителя |
| 12 | В декларацию безопасности ГТС хвостохранилища внести изменения по уточнению критериев безопасности в связи с изменением конструкции хвостохранилища | ст.9, абзац 3 Федерального закона от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений». Раздел XXI,абзац 3 ПБ 03-438-02 «Правила безопасности гидротехнических сооружений накопителей жидких промышленных отходов» | В декларацию безопасности ГТС хвостохранилища внести изменения по уточнению критериев безопасности |
| 13 | Не беспечиена длина надводного пляжа в хвостохранилище в соответствии с нормами | п 8.17 ПБ 03-438-02 «Правила безопасности гидротехнических сооружений накопителей жидких промышленных отходов» | Обеспечить поддержание длины надводного пляжа в хвостохранилище в соответствии с нормами |
| 14 | Не обновлены сведения по ГТС в Российском регистре | п.1 ст.3 Федерального закона РФ от 03.07.2016 № 255 ФЗ «О внесении изменений в федеральный закон «О безопасности гидротехнических сооружений» | Обновить сведения по ГТС в Российском регистре |
| 15 | Не проведена индексация размера финансового обеспечения ответственности за вред в результате аварии ГТС | Постановление Правительства РФ от 18.12.2001 № 876 п.7 | Провести индексацию размера финансового обеспечения ответственности за вред в результате аварии ГТС |

В целях организации и проведения в 2016 году безаварийного пропуска весеннего половодья и паводков, предотвращения аварий и чрезвычайных ситуаций на поднадзорных гидротехнических сооружениях, Ростехнадзором издан приказ от 13.01.2016 № 9 «О безопасной эксплуатации 
и работоспособности гидротехнических сооружений, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, в период весеннего половодья и паводков 2016 года», в соответствии с которым должностные лица Ростехнадзора:

принимали участие в мероприятиях по организации безаварийного пропуска паводковых вод в 2016 году, обследованиях гидротехнических сооружений, проводимых территориальными органами МЧС России совместно с бассейновыми водными управлениями Росводресурсов, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления;

осуществляли контроль за состоянием и эксплуатацией поднадзорных гидротехнических сооружений в период прохождения паводка, в том числе 
в период пикового прохождения весеннего половодья и паводков в режиме постоянного государственного надзора,

обеспечили направление предложений в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, 
на территории которых расположены гидротехнические сооружения, предназначенные для инженерной защиты территорий и населенных пунктов 
от подтопления, а также бесхозяйные гидротехнические сооружения, для решения вопроса об обеспечении безопасности этих сооружений в период весеннего половодья и паводка,

принимали участие в ежедневных селекторных совещаниях, проводимых ФКУ «Национальный центр по управлению в кризисных ситуациях» МЧС России в режиме видеоконференций; в работе региональных и территориальных противопаводковых комиссий субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления; деятельности советов общественной безопасности в субъектах Российской Федерации.

В рамках проводимой работы организовано взаимодействие с органами Росгидромета в части получения оперативной информации о прогнозном развитии паводковой ситуации, погодных условиях и температурных режимах, водности рек, а также по запасам воды в снежном покрове и высоты снежного покрова до окончания паводкового периода 2016 года.

Территориальные органы Ростехнадзора принимали участие 
в совместных с территориальными органами МЧС России в учениях 
по отработке действий органов управления силами и средствами по ликвидации чрезвычайных ситуаций в период прохождения пика половодья и паводков.

По состоянию на 1 января 2017 года имеется 8 бесхозяйных ГТС.

В 2016 году полностью ликвидированы бесхозяйные ГТС на территориях Еврейской АО.

Кроме того, в настоящее время отсутствуют бесхозяйные ГТС 
на территориях Камчатского края и Амурской области.

Предложения по совершенствованию нормативно-правового регулирования и осуществления государственного контроля (надзора) в установленной сфере деятельности

В сфере надзора за безопасностью гидротехнических сооружений:

- типовую форму решения о консервации и (или) ликвидации гидротехнического сооружения;

- порядок подготовки, представления и учета предложений органов государственной власти, органов местного самоуправления, на территории которых находится гидротехническое сооружение, которое не имеет собственника или собственник которого неизвестен либо от права собственности на которое собственник отказался, о необходимости его консервации и (или) ликвидации;

- форму акта обследования гидротехнического сооружения и его территории после осуществления мероприятий по консервации и (или) ликвидации;

- порядок определения размера вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии гидротехнического сооружения.

АНАЛИЗ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ

КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА, НАДЗОРА ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЗА 2016  год

(со статистикой типовых и массовых нарушений обязательных требований с возможными мероприятиями по их устранению)

Нормативные правовые акты, принятые в 2016 году

Федеральный закон от 03.07.2016 № 371-ФЗ «О внесении изменения 
в статью 55.24 Градостроительного кодекса Российской Федерации» (Правительство Российской Федерации получило полномочия по установлению требований к обеспечению безопасной эксплуатации лифтов, подъемных платформ для инвалидов, эскалаторов, движущихся пешеходных дорожек);

Федеральный закон от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений 
в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (изменены условия и порядок приобретения статуса СРО; скорректированы правила формирования компенсационного фонда возмещения вреда; дополнительно предусматривается формирование в ряде случаев компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, регламентированы правила размещения средств указанных фондов в банках; установлены новые требования к разработке СРО стандартов и внутренних документов);

Постановление Правительства Российской Федерации от 19.08.2016 
№ 818 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 23 августа 2014 г. № 848» (скорректированы правила проведения технического расследования причин аварий на лифтах, эскалаторах, за исключением эскалаторов в метрополитенах, подъемных платформах для инвалидов); уточнено понятие аварии на опасном объекте).

Изданы приказы Ростехнадзора:

приказ Ростехнадзора от 31.03.2016 № 132 «Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по предоставлению государственной услуги по внесению сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства»;

приказ Ростехнадзора от 14.11.2016 № 471 «Об утверждении формы акта о причинах и об обстоятельствах аварии на опасном объекте и формы извещения об аварии на опасном объекте»;

приказ Ростехнадзора от 16.11.2016 № 478 «Об утверждении Положения о порядке и способе ведения государственного реестра саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства»;

приказ Ростехнадзора от 19.12.2016 № 540 «О внесении изменений 
в форму единого реестра членов саморегулируемых организаций, утвержденную приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25 марта 2015 г. № 114»;

приказ Ростехнадзора от 28.11.2016 № 498 «О признании утратившим силу приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому 
и атомному надзору от 05.07.2011 № 356 «Об утверждении формы свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

Государственный строительный надзор при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства

В 2016 году количество поднадзорных Дальневосточному управлению Ростехнадзора объектов капитального строительства, включая объекты, по которым выданы заключения о соответствии, на конец 2016 года составило 275, из них 120 объектов строительства, 150 объектов реконструкции.

Поднадзорные объекты капитального строительства распределены 
по категориям в соответствии с пунктом 5.1 статьи 6 и статьей 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации:

| № п/п | Вид поднадзорного объекта | Количество поднадзорных объектов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Объекты на территории двух и более субъектах РФ | 5 |
| 2 | Объекты во внутренних морских водах | 4 |
| 3 | Объекты обороны и безопасности | 5 |
| 4 | Автомобильные дороги федерального значения | 7 |
| 5 | Объекты, связанные с размещением и обезвреживанием отходов I-V классов опасности | 2 |
| 6 | Гидротехнические сооружения I,II класса | 12 |
| 7 | Сооружения связи | 6 |
| 8 | Линии электропередачи и иные объекты электросетевого хозяйства напряжением 330 КВ и более | 1 |
| 9 | Объекты авиационной инфраструктуры | 21 |
| 10 | Объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования | 111 |
| 11 | Морские порты, кроме портов для спортивных и прогулочных судов | 8 |
| 12 | Тепловые электростанции мощностью 150 МВт и выше | 2 |
| 13 | Опасные производственные объекты, из них: | 81 |
| 13.1 | опасные производственные объекты I и II классов опасности, на которых получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются опасные вещества, (ед.), из них: | 41 |
| 13.2 | опасные производственные объекты бурения и добычи нефти, газа и газового конденсата; | 1 |
| 13.3 | опасные производственные объекты, на которых получаются, транспортируются, используются расплавы черных и цветных металлов, сплавы на основе этих расплавов с применением оборудования, рассчитанного на максимальное количество расплава 500 килограммов и более; | 1 |
| 13.4 | опасные производственные объекты, на которых ведутся горные работы (за исключением добычи общераспространенных полезных ископаемых и разработки россыпных месторождений полезных ископаемых, осуществляемых открытым способом без применения взрывных работ), работы по обогащению полезных ископаемых; | 30 |
| 13.5 | иные опасные производственные объекты; | 9 |
| 14 | Уникальные объекты | 5 |
| ИТОГО (поднадзорных объектов): |  | 270 |

Наибольшее количество поднадзорных объектов капитального строительства составляют объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования.

По результатам проведенных в 2016 году проверок и выявленным административным правонарушениям наложено 104 административных наказания, в том числе 42 административных штрафа, 62 предупреждения.

Дальневосточным управлением Ростехнадзора за 2016 год в рамках осуществления государственного строительного надзора выявлено 2 нарушения в области экологии, 1 нарушение в области санитарно-эпидемиологического благополучия, 32 нарушения требований пожарной безопасности.

Основными видами нарушений, выявленных в рамках федерального государственного строительного надзора, явились:

отсутствие разрешения на строительство;

отсутствие государственной экспертизы проектной документации;

отклонения от проектной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы;

отсутствие свидетельств саморегулируемой организации о допуске 
к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, договоров и разрешительной документации;

нарушение сроков направления извещения о начале строительства 
и о сроках завершения работ подлежащих проверке;

Сведения об осуществлении федерального государственного       строительного надзора за 12 месяцев 2016 года

21

нарушения при ведении исполнительной документации (журналы, работ, акты на скрытые работы и т.д.);

отсутствие или неудовлетворительное состояние строительного контроля на объекте;

нарушения организационного порядка строительства;

нарушения технологии строительства.

Типовые и массовые нарушения за 2016 год и возможные мероприятия по их устранению

| № п/п | Перечень нарушений | Наименование нарушенного НТД | Возможные мероприятия по их устранению |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мероприятия по строительному контролю застройщиком и лицом, осуществляющим строительство не фиксируются актами | Градостроительный кодекс РФ, Положение о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, утверждено постановлением Правительства РФ от 21 июня 2010 года N 468. | Организация застройщиком и лицом, осуществляющим строительство работы по оформлению актов по осуществлению строительного контроля |
| 2 | Нарушение сроков направления извещений о сроках завершения работ, подлежащих проверке | Градостроительный кодекс РФ, РД-11-04-2006 | В случае не соответствия даты фактического окончания работ, подлежащих проверке органом государственного строительного надзора и даты окончания таких работ, указанных в программе проверок, разработанной органом государственного строительного надзора и направленной в адрес застройщика, застройщику или лицу, осуществляющему строительство необходимо направлять в адрес органа государственного строительного надзора извещение о сроках завершения работ, подлежащих проверке с указанием фактической даты окончания таких работ |
| 3 | Эксплуатация объекта капитального строительства без разрешения на ввод в эксплуатацию | Градостроительный кодекс РФ | Организации, эксплуатирующей объект необходимо остановить эксплуатацию и организовать работу по получению разрешения на ввод в эксплуатацию этого объекта. |
| 4 | Направление извещения об окончании строительства, реконструкции до полного завершения строительно-монтажных работ на объекте | Градостроительный кодекс РФ, РД-11-04-2006 | Перед направлением в орган государственного строительного надзора извещения об окончании строительства, реконстркуции, застройщику необходимо проверить полноту выполненных работ на соответствие требований проектной документации, а так же полноту оформления исполнительной документации, общих и специальных журналов работ |
| 5 | Выполнение строительно-монтажных работ с отступлением от требований проектной документации, либо по проектной документации с внесенными в нее изменениями и не утвержденной застройщиком вновь | Градостроительный кодекс РФ | В случае, возникшей во время строительства, необходимости отступления от проектной документации, подрядчику необходимо направить в адрес застройщика официальное обращение о не необходимости внесения таких изменений. В случае принятия застройщиком необходимости таких изменений, застройщик направляет техническое задание в адрес организации, разработавшей проект для внесения в него соответствующих изменений. После внесения изменений, утвердить откорректированную проектную документацию и направить экземпляр подрядной организации для начала производства работ. |
| 6 | Не исполнение в срок предписаний об устранении нарушений | РД-11-04-2006, Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях | Организации, получившей предписание об устранении нарушений, необходимо привлеч все имеющиеся ресурсы и обеспечить исполнение предписания в установленный срок. В случае невозможности исполнения выданного предписания в указанный в нем срок, необходимо, незамедлительно после вручения предписания, обжаловать его с предоставлением документов, подтверждающих реальный, по мнению организации, срок исполнения. |
| 7 | Производство строительно-монтажных работ без разрешения на строительство, либо после окончания срока имеющегося разрешения на строительство | Градостроительный кодекс РФ | Не приступать к строительно-монтажным работам на объекте капитального строительства до получения разрешения на строительство. В случае окончания срока имеющегося разрешения на строительство до фактического окончания всех работ на объекте, необходимо приостановить все работы до продления срока действия разрешения на строительство |

По итогам осуществления Дальневосточным управлением Ростехнадзора федерального государственного строительного надзора 
за 2016 год в отношении 95 объектов капитального строительства (65 по объектам строительства, 30 по объектам реконструкции) выданы заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и проектной документации, в том числе требованиям в отношении энергетической эффективности и требованиям в отношении оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов.

Градостроительным кодексом Российской Федерации установлена обязанность для лиц, осуществляющих строительство, извещать органы государственного строительного надзора о каждом случае возникновения аварийных ситуаций на объектах капитального строительства.

Случаев причинения вреда жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических лиц при возникновении аварийной ситуации, обусловленной нарушениями законодательства о градостроительной деятельности при строительстве, реконструкции объектов, не зарегистрировано.

В 2016 году разработан и издан приказ Ростехнадзора от 28 ноября 2016 года № 507 «Об утверждении Порядка образования и работы технических комиссий, создаваемых Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору с целью установления причин нарушения законодательства о градостроительной деятельности» в соответствии с пунктом 16 Правил установления федеральными органами исполнительной власти причин нарушения законодательства о градостроительной деятельности, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2006 года № 702.

Порядок устанавливает требования к образованию и работе технических комиссий по установлению причин нарушения законодательства о градостроительной деятельности в процессе строительства и реконструкции объектов, поднадзорных Ростехнадзору, в части формирования состава технических комиссий, перечня наблюдателей, состава материалов, формируемых по результатам работы технических комиссий.

В 2016 году центральный аппарат Ростехнадзора принимал участие 
в рассмотрении следующих проектов нормативных правовых актов Минстроя России:

проекта федерального закона «О внесении изменений 
в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части выполнения подготовительных работ при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства на основании разрешения на проведение подготовительных работ;

проекта федерального закона «О внесении изменений 
в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части совершенствования механизма государственного строительного надзора и порядка сноса объектов самовольного строительства)»;

проекта федерального закона «О внесении изменений 
в Градостроительный кодекс Российской Федерации» (в части внесения изменений в статью 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации);

проекта постановления Правительства Российской Федерации 
«О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87»;

проекта постановления Правительства Российской Федерации 
«О внесении изменений в постановления Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 г. № 145 и от 16 февраля 2008 г. № 87» в части применения обоснования безопасности опасного производственного объекта при проектировании;

проекта федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части издания нормативных документов в строительстве;

проекта постановления «О внесении изменений в план мероприятий («дорожная карта») «Совершенствование правового регулирования градостроительной деятельности и улучшение предпринимательского климата в сфере строительства», утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 1336-р;

проекта распоряжения Правительства Российской Федерации об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по повышению энергетической эффективности зданий;

проекта федерального закона о внесении изменений в Федеральный закон от 13.07.2015 № 221-ФЗ «Об особенностях регулирования отдельных правоотношений, возникающих в связи со строительством, с реконструкцией объектов транспортной инфраструктуры федерального и регионального значения, предназначенных для обеспечения транспортного сообщения между Таманским и Керченским полуостровами, и объектов инженерной инфраструктуры федерального и регионального значения на Таманском и Керченском полуостровах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

проекта постановления Правительства Российской Федерации 
«Об установлении порядка признания объектов капитального строительства, за исключением многоквартирных домов, аварийными и подлежащими сносу»;

предложений к проекту федерального закона, предусматривающего исключение необходимости получения разрешения на строительство сетей газораспределения и газопотребления проектным рабочим давлением 
до 0,6 МПа с уточнением порядка регистрации сетей газораспределения и газопотребления.

Центральный аппарат Ростехнадзора принимал участие в расмотрении нормативного правового акта Минтранса России: проекта федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части уточнения объектов инфраструктуры воздушного и железнодорожного транспорта, относящихся к особо опасным, технически сложным и уникальным объектам.

Кроме этого в 2016 году рассмотрены нормативные правовые акты Минприроды России:

проект федерального закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации (в части повышения эффективности федерального государственного экологического надзора при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства 
и усиления ответственности за нарушение установленных экологических требований) и Минэкономразвития России:

проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации»;

проект постановления Правительства Российской Федерации «О мерах 
по расширению применения риск-ориентированного подхода при организации применения риск-ориентированного подхода при организации отдельных видов государственного контроля (надзора)» в части применения риск-ориентированного подхода к деятельности по осуществлению регионального государственного строительного надзора.

### Надзор за деятельностью саморегулируемых организаций 
в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, а также ведение государственного реестра указанных организаций

По состоянию на 31 декабря 2016 года в государственном реестре саморегулируемых организаций содержались сведения о 12 саморегулируемых организациях, имеющих право выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, зарегистрированных на территории Амурской области (2 организации), Хабаровского края (5 организаций), Приморского края (4 организации) и Камчатского края (2 организации).

Основные нарушения, допускаемые саморегулируемыми организациями

В 2016 году Дальневосточным управлением Ростехнадзора проведено 7 проверок, выявлено 32 нарушения требований законодательства в области саморегулирования и градостроительной деятельности.

По результатам  проведенных контрольно-надзорных мероприятий установлено, что саморегулируемыми организациями чаще всего допускаются нарушения основных требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о саморегулируемых организациях в отношении выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и правил контроля за деятельностью членов саморегулируемых организаций, такие как:

несоблюдение порядка приема в члены саморегулируемой организации 
и выдачи (замены) свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, порядка исключения сведений из реестра членов;

несоблюдение установленных требований по осуществлению саморегулируемой организацией контроля за деятельностью своих членов;

неприменение предусмотренных законодательством мер дисциплинарного воздействия;

нарушение установленных требований по ведению дел членов саморегулируемой организации;

нарушение требований информационной открытости.

По результатам проведенных в 2016 году проверок и выявленным административным правонарушениям наложено 6 административных наказаний в виде предупреждений.

Предложения по совершенствованию нормативно-правового регулирования и осуществления государственного контроля (надзора) в установленной сфере деятельности

В сфере государственного строительного надзора

федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Требования к производству сварочных работ на опасных производственных объектах»

по направлению государственного строительного надзора:

Планом нормотворческой деятельности Ростехнадзора на 2017 год в целях приведения в соответствие с нормами, введенными Федеральным законом от 03.07.2016 № 372-ФЗ, предусмотрено:

внесение изменений в Административный регламент по исполнению Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной функции по осуществлению федерального государственного строительного надзора, утвержденный приказом Ростехнадзора от 31.01.2013 № 38;

внесение изменений в Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения (РД-11-02-2006), утвержденные приказом Ростехнадзора от 26.12.2006 № 1128.

по направлению надзора за деятельностью саморегулируемых организаций:

внесение изменений в Административный регламент Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по предоставлению государственной услуги по предоставлению сведений из государственного реестра саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденный приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 21 июля 2015 г. № 281»;

внесение изменений в Административный регламент Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по предоставлению государственной услуги по внесению сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденный приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 
от 31 марта 2016 г. № 132».

Необходимо продолжить совместную с Минэкономразвития России и Минстроем России работу по совершенствованию законодательства Российской Федерации о саморегулируемых организациях и о градостроительной деятельности.