## Slide 1
О правоприменительной практике Дальневосточного управления Ростехнадзора, статистике типовых и массовых нарушений обязательных требований с возможными мероприятиями по их устранению в сферах федерального государственного энергетического надзора, надзора за гидротехническими сооружениями и федерального государственного строительного надзора за 2016 год
Заместитель руководителя
Кадочников Юрий Вячеславович
Дальневосточное управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
Notes: 1

## Slide 2
Федеральный закон от 01.05.2016 № 132-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О теплоснабжении» и отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обеспечения безопасности в сфере теплоснабжения» (установлены правовые основы федерального государственного энергетического надзора за соблюдением требований безопасности в сфере теплоснабжения);
постановление Правительства Российской Федерации от 10.06.2016 № 525 «О внесении изменений в Правила расследования причин аварий в электроэнергетике в целях оптимизации критериев, определяющих аварии, и регламентации процедур их расследования» (уточнены критерии аварий и скорректирован порядок проведения расследования их причин Ростехнадзором и эксплуатирующими организациями);
В 2016 году приняты следующие нормативные правовые акты в сфере федерального государственного энергетического надзора

## Slide 3
постановление Правительства Российской Федерации от 20.07.2016 № 701 «О внесении изменений в Положение об осуществлении федерального государственного энергетического надзора» (федеральный государственный энергетический надзор распространен на отдельные категории потребителей электрической энергии);
постановление Правительства Российской Федерации от 23.11.2016 № 1229 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам полномочий федеральных органов исполнительной власти в сфере теплоснабжения» (вносятся изменения в Положение о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 401, а также Положение о Министерстве энергетики Российской Федерации, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 28.05.2008 № 400, в части уточнения полномочий Ростехнадзора и Минэнерго России в сфере теплоснабжения).

## Slide 4
Общее количество поднадзорных в сфере федерального государственного энергетического надзора
Общее количество поднадзорных организаций | 33587
Число поднадзорных объектов | 138390
Тепловых электростанций | 17
Газотурбинных (газопоршневых) электростанций | 9
Малых (технологических) электростанций | 1269
Гидроэлектростанций | 6
Котельных | 3233
Протяженность тепловых сетей, км | 8615 км
Протяженность линий электропередачи всего | 575197 км
Электрических подстанций | 21831
Потребителей электрической энергии | 46086

## Slide 5
Аварийность на объектах энергетики
Chart: 
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
На объектах энергетики | 26 | 30 | 14 | 8 | 6 | 4 | 6

## Slide 6: Травматизм со смертельным исходом на объектах энергетики
Chart: 
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
На объектах энергетики | 6 | 12 | 7 | 11 | 8 | 1 | 2

## Slide 7
Сведения об осуществлении федерального государственного энергетического надзора за 12 месяцев 2016 года
Показатели |  | Управление в целом |  | 
 |  | 2015 | 2016 | % изменения
Общее количество проведенных проверок |  | 3919 | 3634 | -7,3
Проведено проверок, в результате которых выявлены нарушения | Количество проверок | 847 | 814 | -3,9
 | % от общего количества | 21,6 | 22,4 | 3,7
Выявлено нарушений | Всего | 9628 | 12580 | 30,7
 | На одну проверку | 11,4 | 15,5 | 36,0
Назначено административных наказаний |  | 808 | 746 | -7,7
Назначено административных штрафов |  | 801 | 727 | -9,2
В том числе назначено административных штрафов в отношении юридических лиц |  | 145 | 180 | 24,1
Сумма наложенных административных штрафов, тыс. рублей |  | 3834 | 4371 | 14,0
Сумма взысканных административных штрафов, тыс. рублей |  | 2869 | 2984 | 4,0
Средняя сумма наложенного административного штрафа, тыс. рублей |  | 4,8 | 5,9 | 22,9
Количество инспекторского состава (фактическая численность) |  | 71 | 62 | -12,7
Количество проверок на одного инспектора |  | 55,2 | 58,6 | 6,2
Количество наложенных административных наказаний на одного инспектора |  | 11,4 | 12,0 | 5,3
Notes: 7

## Slide 8
№ п/п | Наименование показателей |  | Дальневосточное управление Ростехнадзора |  | Хабаровский край и ЕАО |  | Приморский край |  | Камчатский край |  | Амурская область | 
 |  |  | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016
1 | Общее количество проведенных проверок |  | 3919 | 3634 | 1271 | 1174 | 1714 | 1456 | 347 | 332 | 587 | 672
2 | Проведено проверок в результате которых выявлены нарушения (результативные проверки) |  | 847 | 814 | 214 | 199 | 434 | 466 | 43 | 25 | 156 | 124
3 | Выявлено нарушений | Количество | 9628 | 12580 | 2571 | 3209 | 5741 | 7013 | 179 | 1389 | 1137 | 969
 |  | На одну результативную проверку | 11,4 | 15,5 | 12,0 | 16,1 | 13,2 | 15,0 | 4,2 | 55,6 | 7,3 | 7,8
5 | Количество административных наказаний |  | 808 | 746 | 163 | 200 | 422 | 383 | 37 | 54 | 186 | 109
6 | В том числе назначено административных штрафов в отношении юридических лиц |  | 145 | 180 | 29 | 45 | 79 | 90 | 4 | 15 | 33 | 30
7 | В том числе административное приостановление деятельности |  | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Количество инспекторского состава |  | 71 | 62 | 20 | 17 | 27 | 23 | 8 | 8 | 16 | 14
9 | Количество проверок на одного инспектора |  | 55,2 | 58,6 | 63,6 | 69,1 | 63,5 | 63,3 | 43,4 | 41,5 | 36,7 | 48,0
10 | Количество административных наказаний на одного инспектора |  | 11,4 | 12,0 | 8,2 | 11,8 | 15,6 | 16,7 | 4,6 | 6,8 | 11,6 | 7,8
Показатели контрольно-надзорной деятельности Дальневосточного управления Ростехнадзора в области ФГЭН за 12 месяцев 2016 года

## Slide 9
Типовые и массовые нарушения за 2016 год в сфере федерального государственного энергетического надзора
и возможные мероприятия по их устранению
№ п/п | Перечень нарушений | Наименование нарушенного НТД | Возможные мероприятия по их устранению
1 | Отсутствуют знаки безопасности и надписи о диспетчерском наименовании на дверках электрощитов. | п. 2.1.9. «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», (ПТЭЭП) | Нанести знаки безопасности и надписи о диспетчерском наименовании на дверках электрощитов.
2 | Отсутствует в РУ, РП (электрощитовых) перечень электрозащитных средств. | п.п. 1.2.3., 1.3.9. Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, утверждённой приказом Минэнерго от 30.06.2003 №261 | Оформить перечень электрозащитных средств.
3 | На опорах ВЛ, находящиеся в населённой местности не установлены постоянные знаки, в соответствии требованиями нормативно-технических документов. Опоры ВЛ не пронумерованы. | п. 5.7.12. «Правил технической эксплуатации станций и сетей РФ», утверждённых приказом Минэнерго РФ от 19.06.2003 №229; п. 2.5.23. «Правил устройства электроустановок», утверждённых приказом Минэнерго РФ от 20.05.2003 №187 | Нанести на опоры ВЛ постоянные знаки и пронумеровать их в соответствии с проектной документацией.
4 | Срок очередных испытаний электрозащитных средств, используемых на предприятии, истёк. | п. 1.5.1., приложения 4, 5 Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, утверждённой приказом Минтопэнерго РФ от 30.06.2003 №261. | Своевременно проводить испытания средств защиты.

## Slide 10
5 | Ответственный за электрохозяйство, назначенный распорядительным документом руководителя организации, не принадлежит к числу руководителей, специалистов. | п.1.2.3. «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утверждённых приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 №6. | Назначить ответственного за электрохозяйство в соответствии с требованиями Правил.
6 | Не проводятся противоаварийные и противопожарные тренировки с персоналом. | п.1.4.43. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утверждённых приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 №6. | Проводить противоаварийные и противопожарные тренировки с персоналом.
7 | Отсутствует журнал(ы) учета и содержания средств защиты. | Приложение № 1, п.1.4.2. Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, утверждённой приказом Минэнерго от 30 июня 2003 г. N261 | Оформить журнал(ы) учета и содержания средств защиты.
8 | Требования по охране труда и порядок выполнения работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации не изложены в инструкциях по охране труда работников. | п. 8.6. Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждённых приказом Минтруда РФ от 24.07.2013 № 328н. | Внести требования по охране труда и порядок выполнения работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации в инструкции по охране труда работников.
9 | Не расчищена просека в охранной зоне ВЛ. | п.п. 5.7.1; 5.7.5; 5.7.16; 5.7.17. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, утверждённых приказом Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. № 229. | Провести расчистку просек в охранных зонах ВЛ.

## Slide 11
10 | Промежуточные опоры ВЛ имеют наклон сверх допустимого значения по оси линии. | п.п. 1.6.2; 5.7.1; 5.7.17. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, утверждённых приказом Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. № 229. | Произвести выправку опор ВЛ.
11 | Не исправно рабочее освещение РУ-6; 0,4 кВ ТП-411. | п. 5.4.15; 5.12.1. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, утверждённых приказом Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. № 229. | Восстановить рабочее освещение
12 | Отсутствует перечень должностей, рабочих мест, требующих отнесения производственного персонала к группе по электробезопасности 1. | п. 2. примечаний к приложению №1 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждённых приказом Минтруда РФ от 24.07.2013 № 328н. | Разработать перечень
13 | Замаслена гравийная подсыпка силовых трансформаторов 35, 110 кВ. | п.п. 1.6.2., 5.4.7. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, утверждённых приказом Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. № 229. | Заменить гравийную подсыпку
14 | Разрушены плиты перекрытия кабельных каналов на ПС 35, 110 кВ. | п.п. 1.6.2., 5.4.6. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, утверждённых приказом Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. № 229. | Заменить разрушенные плиты

## Slide 12
15 | Не укреплены (не обвалованы скальным грунтом) одностоечные опоры ВЛ, расположенные в болотистой местности. | п.п. 1.1.7., 1.6.2., 5.7.1., 5.7.17. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, утверждённых приказом Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. № 229. | Произвести обваловку опор ВЛ.
16 | Отсутствует тепловая изоляция на тепловых сетях надземной прокладки | п.6.1.31 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, зарегистрированных в Минюстом России №4358 от 02.04.2003 | Руководителям предприятий обеспечить соблюдение Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок путем организации личного контроля
17 | Не обеспечен контроль за своевременной аттестацией электротехнического персонала на квалификационную группу допуска | п.1.2.2 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, зарегистрированных в Минюсте России № 4145 от 22.01.2003 | Руководителям предприятий обеспечить соблюдение Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей путем организации личного контроля

## Slide 13
Нормативные правовые акты, принятые в 2016 году в сфере гидротехнических сооружений
Федеральный закон от 03.07.2016 № 255-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О безопасности гидротехнических сооружений» (законодательно установлены классы гидротехнических сооружений (далее – ГТС) и дифференцированный режим плановых проверок ГТС в зависимости от их класса, исключена необходимость разработки декларации безопасности на стадии эксплуатации в отношении ГТС IV класса, исключена обязанность владельцев ГТС III и IV классов создавать и поддерживать в состоянии готовности локальные системы оповещения, упрощена процедура получения разрешения для эксплуатации ГТС);
постановление Правительства Российской Федерации от 09.11.2016 № 1149 «О внесении изменений в Положение о декларировании безопасности гидротехнических сооружений» (в части приведения в соответствие с положениями Федерального закона от 03.07.2016 № 255-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О безопасности гидротехнических сооружений»).

## Slide 14
Общее количество поднадзорных ГТС (комплексов ГТС), из них: | 266
ГТС жидких промышленных отходов | 40
ГТС топливно-энергетического комплекса | 20
ГТС водохозяйственного комплекса, в том числе | 206
бесхозяйные ГТС | 8
По классам опасности | 
I класса | 5
II класса | 15
III класса | 46
IV класса | 200
Количество поднадзорных гидротехнических сооружений

## Slide 15
Основные показатели деятельности
в области надзора за ГТС за 12 месяцев 2016 года
Показатели |  | Управление в целом |  | 
 |  | 2015 | 2016 | % изменения
Общее количество проведенных проверок |  | 195 | 196 | 0,5
Проведено проверок, в результате которых выявлены нарушения | Количество проверок | 74 | 65 | -12,2
 | % от общего количества | 37,9 | 33,2 | -12,4
Выявлено нарушений | Всего | 545 | 265 | -51,4
 | На одну проверку | 7,4 | 4,1 | -44,6
Назначено административных наказаний |  | 89 | 52 | -41,6
Назначено административных штрафов |  | 89 | 52 | -41,6
Назначено административных штрафов в отношении юридических лиц |  | 7 | 7 | 0,0
Сумма наложенных административных штрафов, тыс. рублей |  | 519 | 448 | -13,7
Сумма взысканных административных штрафов, тыс. рублей |  | 420 | 308 | -26,7
Средняя сумма наложенного административного штрафа, тыс. рублей |  | 5,8 | 8,6 | 48,3
Количество инспекторского состава (фактическая численность) |  | 7 | 7 | 0,0
Количество проверок на одного инспектора |  | 27,9 | 28,0 | 0,4
Количество наложенных административных наказаний на одного инспектора |  | 12,7 | 7,4 | -41,7
Notes: 15

## Slide 16
№ п/п | Перечень нарушений | Наименование нарушенного НТД | Возможные мероприятия по их устранению
1 | Не обеспечено вынесение в натуру пикетажа на линейных гидротехнических сооружениях (дамбах) | ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»; п.15.4 «Правил технической эксплуатации сооружений инженерной защиты», утв. Приказом Минстроя РФ от 29.12.1995 №17-139 | Установить пикетажа на линейных гидротехнических сооружениях
2 | Не обеспечено боковое уплотнение затворов на регуляторах польдера | ст.9 ФЗ № 117-ФЗ от 21.07.1997; п. 5.1 «Правил технической эксплуатации сооружений инженерной защиты», утв. Приказом Минстроя РФ от 29.12.95 №17-139 | Заменить боковое уплотнение затворов
3 | Не установлены водомерные рейки для контроля уровней воды в аванкамере насосных станций и оголовках регуляторов польдера | ст. 9 ФЗ № 117-ФЗ от 21.07.1997; п.15.4. «Правил технической эксплуатации сооружений инженерной защиты», утв. Приказом Минстроя РФ от 29.12.1995 №17-139 | Организовать установку водомерных реек
4 | Не осуществлено страхование гражданской ответственности за причиненный вред в результате аварии ГТС | ст. 9 ФЗ от 21.07.1997 №117; ст. 4 и ст. 5 ФЗ от 27.07.2010 №225 "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии опасного объекта" | Заключить договора страхования
Типовые и массовые нарушения за 2016 год на объектах ГТС
и возможные мероприятия по их устранению

## Slide 17
5 | Не разработан и не согласован План ликвидации аварий | ст. 8, 9 ФЗ № 117-ФЗ от 21.07.1997; п. 5.11 «Правил технической эксплуатации сооружений инженерной защиты», утв. Приказом Минстроя РФ от 29.12.1995 №17-139 | Разработь и согласовать План ликвидации аварий
6 | Не определено лицо ответственное за эксплуатацию гидротехнических сооружений | Правила технической эксплуатации сооружений инженерной защиты, утв. Приказом Минстроя РФ от 29.12.95 №17-139, ст.9 ФЗ № 117-ФЗ от 21.07.97, пр. Ростехнадзора от 29.01.2007 № 37 | Назначить приказом по организации лицо ответственное за эксплуатацию гидротехнических сооружений
7 | Не ведется мониторинг за состоянием гидротехнических сооружений с регистрацией результатов работы в журналах установленной формы | ст.9 ФЗ № 117-ФЗ от 21.07.97, РД 03-417-01 | Вести мониторинг за состоянием гидротехнических сооружений с регистрацией результатов работы в журналах
8 | Расчет размера вреда в результате аварии гидротехнических сооружений не разработан и не согласован в Правительстве Хабаровского края | пр. МЧС России № 482 и Госгортехнадзора России № 175-а от 18.08.2003, пр. Минприроды России от 13.04.2009 № 87, ФЗ № 226-ФЗ от 27.07.2010 | Произвести расчет размера вреда в соответствии с Приказом Ростехнадзора №120 от 29.03.2016
9 | Не откорректированы Правила эксплуатации ГТС хвостохранилища в связи с внесёнными изменениями в конструкцию хвостохранилища | ст.9, абзац 3 Федерального закона от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений». | Откорректировать Правила эксплуатации ГТС хвостохранилища
10 | Не проведено обучение и аттестация персонала, ответственного за эксплуатацию ГТС | ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 №117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений», приказ Ростехнадзора от 29.01.2007 №37 | Провести обучение и аттестация персонала, ответственного за эксплуатацию ГТС

## Slide 18
11 | Не проведено обучение и аттестация персонала, ответственного за эксплуатацию ГТС | ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 №117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений», приказ Ростехнадзора от 29.01.2007 №37 | Провести обучение и аттестация персонала, ответственного за эксплуатацию ГТС
12 | Не представлен план-график заполнения намывного накопителя | ПБ 03-438-02 п.8.1. | Разработать и согласовать план-график заполнения намывного накопителя
13 | В декларацию безопасности ГТС хвостохранилища внести изменения по уточнению критериев безопасности в связи с изменением конструкции хвостохранилища | ст.9, абзац 3 Федерального закона от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений». Раздел XXI, абзац 3 ПБ 03-438-02 «Правила безопасности гидротехнических сооружений накопителей жидких промышленных отходов» | В декларацию безопасности ГТС хвостохранилища внести изменения по уточнению критериев безопасности
14 | Не беспечиена длина надводного пляжа в хвостохранилище в соответствии с нормами | п 8.17 ПБ 03-438-02 «Правила безопасности гидротехнических сооружений накопителей жидких промышленных отходов» | Обеспечить поддержание длины надводного пляжа в хвостохранилище в соответствии с нормами
15 | Не обновлены сведения по ГТС в Российском регистре | п.1 ст.3 Федерального закона РФ от 03.07.2016 № 255 ФЗ «О внесении изменений в федеральный закон «О безопасности гидротехнических сооружений» | Обновить сведения по ГТС в Российском регистре
16 | Не проведена индексация размера финансового обеспечения ответственности за вред в результате аварии ГТС | Постановление Правительства РФ от 18.12.2001 № 876 п.7 | Провести индексацию размера финансового обеспечения ответственности за вред в результате аварии ГТС

## Slide 19
Федеральный закон от 03.07.2016 № 371-ФЗ «О внесении изменения в статью 55.24 Градостроительного кодекса Российской Федерации» (Правительство Российской Федерации получило полномочия по установлению требований к обеспечению безопасной эксплуатации лифтов, подъемных платформ для инвалидов, эскалаторов, движущихся пешеходных дорожек);
Федеральный закон от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (изменены условия и порядок приобретения статуса СРО; скорректированы правила формирования компенсационного фонда возмещения вреда; дополнительно предусматривается формирование в ряде случаев компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, регламентированы правила размещения средств указанных фондов в банках; установлены новые требования к разработке СРО стандартов и внутренних документов);
Постановление Правительства Российской Федерации от 19.08.2016 № 818 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 23 августа 2014 г. № 848» (скорректированы правила проведения технического расследования причин аварий на лифтах, эскалаторах, за исключением эскалаторов в метрополитенах, подъемных платформах для инвалидов); уточнено понятие аварии на опасном объекте).
Нормативные правовые акты в сфере федерального государственного строительного надзора, принятые в 2016 году

## Slide 20
№ п/п | Вид поднадзорного объекта | Количество
1 | Объекты на территории двух и более субъектах РФ | 5
2 | Объекты во внутренних морских водах | 4
3 | Объекты обороны и безопасности | 5
4 | Автомобильные дороги федерального значения | 7
5 | Объекты, связанные с размещением и обезвреживанием отходов I-V классов опасности | 2
6 | Гидротехнические сооружения I,II класса | 12
7 | Сооружения связи | 6
8 | Линии электропередачи и иные объекты электросетевого хозяйства напряжением 330 КВ и более | 1
9 | Объекты авиационной инфраструктуры | 21
10 | Объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования | 111
11 | Морские порты, кроме портов для спортивных и прогулочных судов | 8
12 | Тепловые электростанции мощностью 150 МВт и выше | 2
13 | Опасные производственные объекты, из них: | 81
14 | Уникальные объекты | 5
ИТОГО (поднадзорных объектов): |  | 270
Поднадзорные объекты в сфере федерального
государственного строительного надзора

## Slide 21
Сведения об осуществлении федерального государственного строительного надзора за 12 месяцев 2016 года
Показатели |  | Управление в целом |  | 
 |  | 2015 | 2016 | % изменения
Общее количество проведенных проверок |  | 168 | 272 | -48
Проведено проверок, в результате которых выявлены нарушения | Количество проверок | 73 | 83 | +14
 | % от общего количества | 43,5 | 30,5 | -30
Выявлено нарушений | Всего | 585 | 358 | -39
 | На одну проверку | 8,0 | 4,3 | -47
Назначено административных наказаний |  | 96 | 110 | +15
Назначено административных штрафов |  | 55 | 43 | -22
Назначено административных штрафов в отношении юридических лиц |  | 54 | 37 | -31
Сумма наложенных административных штрафов, тыс. рублей |  | 7470 | 4365 | -42
Сумма взысканных административных штрафов, тыс. рублей |  | 4120 | 2665 | -35
Средняя сумма наложенного административного штрафа, тыс. рублей |  | 128,8 | 62,0 | -52
Количество инспекторского состава (фактическая численность) |  | 11 | 10 | +11
Количество проверок на одного инспектора |  | 15,3 | 27,2 | -77
Количество наложенных административных наказаний на одного инспектора |  | 8,7 | 11,0 | +26
Notes: 21

## Slide 22
Типовые и массовые нарушения в сфере федерального государственного строительного надзора за 2016 год и возможные мероприятия по их устранению
№ п/п | Перечень нарушений | Наименование нарушенного НТД | Возможные мероприятия по их устранению
1 | Мероприятия по строительному контролю застройщиком и лицом, осуществляющим строительство не фиксируются актами | Градостроительный кодекс РФ, Положение о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, утверждено постановлением Правительства РФ от 21 .06.2010 года N 468. | Организация застройщиком и лицом, осуществляющим строительство работы по оформлению актов по осуществлению строительного контроля
2 | Нарушение сроков направления извещений о сроках завершения работ, подлежащих проверке | Градостроительный кодекс РФ, РД-11-04-2006 | В случае не соответствия даты фактического окончания работ, подлежащих проверке органом государственного строительного надзора и даты окончания таких работ, указанных в программе проверок, разработанной органом государственного строительного надзора и направленной в адрес застройщика, застройщику или лицу, осуществляющему строительство необходимо направлять в адрес органа государственного строительного надзора извещение о сроках завершения работ, подлежащих проверке с указанием фактической даты окончания таких работ
3 | Эксплуатация объекта капитального строительства без разрешения на ввод в эксплуатацию | Градостроительный кодекс РФ | Организации, эксплуатирующей объект необходимо остановить эксплуатацию и организовать работу по получению разрешения на ввод в эксплуатацию этого объекта.

## Slide 23
4 | Направление извещения об окончании строительства, реконструкции до полного завершения строительно-монтажных работ на объекте | Градостроительный кодекс РФ, РД-11-04-2006 | Перед направлением в орган государственного строительного надзора извещения об окончании строительства, реконстркуции, застройщику необходимо проверить полноту выполненных работ на соответствие требований проектной документации, а так же полноту оформления исполнительной документации, общих и специальных журналов работ
5 | Выполнение строительно-монтажных работ с отступлением от требований проектной документации, либо по проектной документации с внесенными в нее изменениями и не утвержденной застройщиком вновь | Градостроительный кодекс РФ | В случае, возникшей во время строительства, необходимости отступления от проектной документации, подрядчику необходимо направить в адрес застройщика официальное обращение о не необходимости внесения таких изменений. В случае принятия застройщиком необходимости таких изменений, застройщик направляет техническое задание в адрес организации, разработавшей проект для внесения в него соответствующих изменений. После внесения изменений, утвердить откорректированную проектную документацию и направить экземпляр подрядной организации для начала производства работ.
6 | Не исполнение в срок предписаний об устранении нарушений | РД-11-04-2006, Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях | Организации, получившей предписание об устранении нарушений, необходимо привлечь все имеющиеся ресурсы и обеспечить исполнение предписания в установленный срок. В случае невозможности исполнения выданного предписания в указанный в нем срок, необходимо, незамедлительно после вручения предписания, обжаловать его с предоставлением документов, подтверждающих реальный, по мнению организации, срок исполнения.
7 | Производство строительно-монтажных работ без разрешения на строительство, либо после окончания срока имеющегося разрешения на строительство | Градостроительный кодекс РФ | Не приступать к строительно-монтажным работам на объекте капитального строительства до получения разрешения на строительство. В случае окончания срока имеющегося разрешения на строительство до фактического окончания всех работ на объекте, необходимо приостановить все работы до продления срока действия разрешения на строительство

## Slide 24
Контактная информация
Дальневосточное управление Ростехнадзора: ул. Запарина, 76, г. Хабаровск, 680000
Тел./факс: 32-45-26
E-mail: dvost@dvost.gosnadzor.ru